ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-303397/12-2017

01.09.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0862/2017 (317/2017,868/2017, 514/2017, 783/2017), за набавку Запорна арматура (вентили, шибери, клапне, прирубнице), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Према одговору бр.1 за поз.115 одвајач кондензата није технички дефинисан,  јер линија засићења паре не задовољава достављене одговоре, **молимо** **најљубазније** да нам техничко лице са места уградње одговори који проивођач и који тип одвајача кондензата ради на уградном месту позиције 115 на наведеним условима рада  Tr = од 235 до 360°C, Pr= од 30 до 32 bara, за прикључак DN25 PN40,   како бисмо могли понудити одговарајући?

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац у техничкој спецификацији конкурсне документације је навео радне услове у којима ради одвајач кондензата не прописујући тип и произвођача.

Понуђач мора да понуди одвајач кондензата (без обзира на тип и произвођача) за који ће доставити доказ којим се потврђује да понуђено добро може да ради у захтеваним условима и да испуњава захтеве из техничке документације.

**ПИТАЊЕ 2:** да ли је дозвољено да техничка документација која се доставља уз понуду буде на енглеском језику?

**ОДГОВОР 2:**

Уколико неки од достављених докумената не буде на српском језику нити преведен, а буде неопходан превод ради утврђивања испуњености захтева из конкурсне документације, Наручилац ће у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама захтевати додатна појашњења у смислу превода истих на српски језик од стране овлашћених преводиоца, како би утврдили испуњеност захтеваних услова.

Дакле дозвољено да техничка документација која се доставља уз понуду буде на енглеском језику.

**ПИТАЊЕ 3:** да ли је за позиције 140, 141 и 146 дозвољено понудити засуне са гумираним клином од ЕПДМ-аса заптивањем поклопца и вретена од НБР-а и навртку вретена од месинга, и све остало исто према вашој спецификацији?

**ОДГОВОР 3:**

Није за позиције 140, 141 и 146 дозвољено понудити засуне са гумираним клином од ЕПДМ-аса

заптивањем поклопца и вретена од НБР-а и навртку вретена од месинга. Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 4:** да ли је дозвољено да се за позиције142 и 143 понуди лептирасти затварач са материјалом диска од ASTM A351 CF8M/1.4401 и вретено од SS 416/1.4005 и све остало исто према вашој спецификацији?

**ОДГОВОР 4:**

Дозвољено је да се за позиције142 и 143 понуди лептирасти затварач са материјалом диска од ASTM A351 CF8M/1.4401 и вретено од SS 416/1.4005 уколико је све остало исто према нашој спецификацији

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити допуну конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана