НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Механичка заптивка за пумпу регулационог флуида ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА : 3000/1933/2017 (2006/2017)

(број 105-Е.03.01-516025/8-2017 од 25.12.2017. године)

Обреновац, 2017. год.

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: Механичка заптивка за пумпу регулационог флуида ТЕНТ-А

1.

# У оквиру тачке 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, уместо:

# 3.1. Технички захтеви

# 

За потребе система регулације турбине потребно је испоручити механички заптивни склоп пумпе регулационог флуида.

Механички заптивни склоп произвођача "ALLWILER" или одговарајући

* ознака: **U6.7/12.1 VG Gr.940**

Пумпа регулационог флуида:

* произвођач: ALLWILER, Немачка
* тип пумпе: SNF940ER46U12.1
* број обртаја: 1485 min-1
* проток флуида: 13,3÷15 l/s
* притисак на усису: атмосферски
* притисак на потису: 42 bar
* температура флуида: 45ºC
* радни флуид: синтетичко уље (FYNA HYDRAN FR NSG 38)

**Напомена:** Уколико се за механички заптивни склоп нуди одговарајући склоп истих техничких карактеристика уз понуду је потребно доставити **потписану и оверену изјаву оригиналног произвођача пумпе**, којом се потврђује да исти одговара по димензијама и квалитету стандардима произвођача "ALLWILER"

.

**3.1.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде**, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

* **Технички лист произвођача заптивног склопа** са јасно обележе-

ним траженим карактеристикама дефинисаних техничком спецификацијом.

**Треба да стоји:**

# 3.1. Технички захтеви

# 

За потребе система регулације турбине потребно је испоручити механички заптивни склоп пумпе регулационог флуида.

Механички заптивни склоп произвођача "ALLWILER" или одговарајући

* ознака: **U6.7/12.1 VG Gr.940**

Пумпа регулационог флуида:

* произвођач: ALLWILER, Немачка
* тип пумпе: SNF940ER46U12.1
* број обртаја: 1485 min-1
* проток флуида: 13,3÷15 l/s
* притисак на усису: атмосферски
* притисак на потису: 42 bar
* температура флуида: 45ºC
* радни флуид: синтетичко уље (FYNA HYDRAN FR NSG 38)

**Напомена:** Уколико се за механички заптивни склоп нуди одговарајући склоп истих техничких карактеристика уз понуду је потребно доставити **потписану и оверену изјаву оригиналног произвођача пумпе**, којом се потврђује да исти одговара по димензијама и квалитету стандардима произвођача "ALLWILER"

Уколико се нуди производ оригиналног произвођача (“Burgmann”), Наручилац ће прихватити изјаву оригиналног произвођача.

**3.1.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде**, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

* **Технички лист произвођача заптивног склопа** са јасно обележе-

ним траженим карактеристикама дефинисаних техничком спецификацијом.

* цртеж механичке заптивке