ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02-64768/10-2018

13.03.2018.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0724/2017 (2125/2017), за набавку: Занатско грађевински радови на обезбеђивању климатско-радних услова за несметан рад опреме и извршилаца у лабораторији - према постојећем пројекту, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У исправци тендера објављеној 07.03.2018 год у Грађевинско занатским радовима -VIII-Подополагачким радовима у ПОЗ-1 ,стоји:

.Набавка, транспорт и уградња само-изравнавајућег индустриског пода типа Kribone Reomal RH или одговарајући у слоју од 5-8цм, у свему према технологији произвођача.....итд.

Обрачунава се и плаћа по м2 комплетно завршеног пода....... м2 160,00

Питање:Дата дебљина је 5-8 центиметра , а по каталогу произвођача могући слој за извођење је 0,5-2,5 cm.

Да ли је дошло до погрешмо уписане јединице мере која је требала да буде у милиметрима..

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац је дао одговарајућу јединицу мере за дебљину пода д= 5-8 cm (50-80 mm).

Одабир врсте пода извршен је на основу техничких карактеристика пода који даје могућност да се угради и у дебљем слоју.

Компоненте се у том случају мешају у односу од А:Б=1:10,50 до А:Б=1:11,0.

Компонента А је специфични синтетички полимер а компонента Б је смеша на бази цемента.

У предмеру је наведен под произвођача КРИБОНЕ али се прихватају И понуђени подови других произвођача са истим траженим карактеристикама.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.