НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0126/2018 (273/2018)**

(број 03.01-200522/ -2018 од 13.06.2018.године)

*Обреновац, јун, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **Термоелементи и отпорни термометри ТЕНТ-А**

1.

Мења се чл.3 Техничка спецификација и гласи

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **ОПИС** | **СКИЦА** | **KOЛ** |
| **1** | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ * - Тип :1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1

КОНСТРУКЦИЈА* Мантел Ø 6 ( целом дужином )- Номинална дужина :12m- Материјал мантел кошуљуце NICROBELL
* - На хладном крају кабл дужне 500mmKомпензациони кабал : тип К 1x2x0.5 силикон
* - Мерна тачка изолована од мантела
* РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 1000ºC
 |  | 30 |
| **2** | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ * - Тип :1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1

КОНСТРУКЦИЈА* Мантел Ø 6 ( целом дужином )- Номинална дужина : 6m- Материјал мантел кошуљуце NICROBELL
* - На хладном крају кабл дужне 500mm
* Kомпензациони кабал : тип К 1x2x0.5 силикон
* - Мерна тачка изолована од мантела
* РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 1000ºC
 |  | 40 |
| **3** | МАНТЕЛ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ * - Тип :1xPt100

КОНСТРУКЦИЈА* Мантел Ø 3 ( целом дужином )- Номинална дужина : 6m- Материјал мантел кошуљуце inconell 600
* - На хладном крају кабл дужне 500mm 3x0.5 силикон- Мерна тачка изолована од мантела
* РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : 450ºC
 |  | 40 |
| **4** | ОТПОРНИ ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ * ТИП: 1 x Pt100
* СИСТЕМ ВЕЗЕ : трожичан

КОНСТРУКЦИЈА* МОНТАЖНИ ТИП : Мантел са компресионим фитингом помичним дуж термолемента, ЗАЈЕДНО СА КОМПРЕСИОНИМ ФИТИНГОМ М12
* ТИП ГЛАВЕ: БА
* ДУЖИНА ПРОЦЕСНОГ УМЕТКА L5=190mm
* МЕРНИ УЛОЖАК : МАНТЕЛ Ød= 6mm

МЕРНИ УЛОЖАК* МАНТЕЛ КАБАЛ:
	+ - Материјал: 1.4541
		- Ппречник : 4,5mm

ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751)* МЕРНА ТАЧКА: изолована од мантела
* ЗА ТЕМПЕРАТУРЕ ДО : 450ºC
* Отпоран на вибрације
 |  | 50 |
| **5** | ТЕРМОЛЕМЕНТИ ЗА ДИМНЕ КАНАЛЕ (АЕРОСМЕША)* ТИП: 1xNiCr-NiAl Тип К IEC 584-1

КОНСТРУКЦИЈА:* Номинална дужина : 700mm
* заштитна ЧАУРА: од 1.4841 Ø 15x2 безшавна,
* прикључна глава: тип A
* СА МЕРНИМ УЛОШКОМ МАНТЕЛ Ø 6mm

МЕРНИ УЛОЖАК:* МАНТЕЛ КАБАЛ:
	+ - Материјал: 1.4541
		- Пречник : 6mm

ПРИКЉУЧНА ПЛОЧИЦА : изводи пунктовани за контакте на плочици (DIN 43762, IEC 751), РАДНА ТЕМПЕРАТУРА : до 700ºC* Oтпоран на вибрације
 |  | 100 |

Комисија:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_