ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-379802/16 -2018

Обреновац, 05.10.2018

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0418/2018 (357/2018), за набавку добара: Стационарне аку батерије, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.: 9**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Која је намена тражених стационарних батерија?

**ОДГОВОР 1:**

Стационарне аку-батерије су део, извори, система сигурносног напајања, напонског нивоа 110V= и 220V=, за напајање управљачких система и хаварних потрошача појединачних термоенергетских блокова и истовремено суседних блокова (паралелисањем резервних исправљача и батерија), односно општих група RP jss 220V = i 110=, заједничких за све блокове А1 - А6.

**ПИТАЊЕ 2**:

Да ли постоји други цртеж места за уградњу батерија? Ако не постоји, да ли је могуће погледати на терену место где ће се стационарне батерије инсталирати?

**ОДГОВОР 2:**

Не постоји други, одговарајући цртеж/скица за уградњу батерија, постојећи је довољан. Могуће је било када, током радног времена (7-15h), погледати место уградње аку-батерија.

**ПИТАЊЕ 3**:

Да ли се под уређајем за мерење густине електролита подразумева бометар?

**ОДГОВОР 3:**

Под уређајем за мерење густине електролита подразумева се дигитални ареометар опсега 1,1-1,3g/cm³³.