ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-456732/9-2018

26.11.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1012/2018 (3000/1589/2018), за набавку радова: Санација ватросталних озида у ремонту блокова Б1 и Б2 ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА


У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**:





**ОДГОВОРИ:**

1. Наручилац радова ће поменуте материјале благовремено доставити Извођачу на градилиште стим да уместо „шамотног брашна и стаклене воде“ треба да стоји – шамотни малтер.
2. Прихватамо назначену исправку да се брише реч „испорученог и“.
3. Потребне техничке карактеристике ватросталне опеке НОРМАЛ-1 SCM-O су следеће:

-Ватросталност 33/34

-Хем. састав Al2O3+TiO2 42%

-Густина 2,05 гр/цм3

-Порозност 23%

-Притисна чврстоћа 35 МПа

-Темп. омекшавања 1450ºС

-Димензије 64/114/230мм

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

КОМИСИЈА: