ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-499958/10-2018

Свилајнац, 28.12.2018. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15), Комисија за јавну набавку број 1439/2018 (ЈН/3000/0421/2018), за набавку добара: Електромотори за потребе погона - ТЕМ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

- С обзиром да се захтева мeк пoлaзaк, пoстизaњe нoминaлнoг брoja oбртaja, успoрeњe сa кoчeњeм и зaустaвљaњe сa истoвaрoм угљa, и oбрнутo сa прaзним вaгoнoм питао бих да ли је потребно испоручити и отпорнике за прихватање енергије динамичког кочења уз фреквентне регулаторе или постоји неко друго решење (рекуперација или слично)?

- У постојећем систему за успорење система превртача постоје отпорници који ће се искористити за прихватање енергије динамичког кочења.

Роторски отпорник – Електроремонт, B-17; P=10kW; U2=255V; I2=25A  R=3X6,214Ω.

Дакел, није потрбно испоручити отпорник.

Погледати шему која је објављена у Првој измени конкурсне документације:

- С обзиром да не постоји прорачун, на основу чега се траже тачно дефинисани електромотори и припадајући фреквентни регулатори?

- Постојећи систем ради са електро моторима снаге 10кW.

Како би израда прорачуна представљала посебну јавну набавку, а време и средства су ограничавајући фактор, наручилац се одлучио за набавку електромотора веће снаге (12кW) и сходно томе фреквентни регулатор.

- Када ће се објавити допуна конкурсне документације у којој ће се налазити техничка документација коју поседује Наручилац?

- Наручилац је објавио Прву измену конкурсне документације (заведена у ЈП ЕПС број 5366-Е.03.03.-499958/8-2018 од 27.12.2018. године) дана 27.12.2018. године.