ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-549036/7-2018

 28.12.2018.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 1726/2018 (3000/1590/2018), за набавку добара: Калорифери ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**:

У конкурсној документацији у обрасцу структуре цена на страни 25/34, захтевате да се понуди 20 парних калорифера. Питање је:

1. Проток ваздуха : Q=2,5 – 3,5 m3/h

Молимо Вас да проверите јединице за горе наведене податке. Они би требало да буду тј. Протоци би требало да буду у јединицама m3/ѕ, тј. треба да гласи: проток ваздуха: Q=2,5 – 3,5 m3/ѕ.

1. Димензије: 750x450x700

Молимо Вас да наведете која од горе наведених мера је дужина калорифера, каја је мера висина калорифера, а која мера је дубина калорифера(мера где се налази вентилатор).

1. Да ли се калорифери испоручују са носачима?

**ОДГОВОРИ:**

1. Приликом израде конкурсне документације направљена је грешка, проток треба да буде 2,5-3 m3/s.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veličina** | **A** | **B** | **C** | **e** |
| **Dimenzija u milimetrima** | 750 | 450 | 700 | Približno 600 |

Напомена: Горња прирубница DN50 PN16, доња DN40 PN16.

1. Нису потребни носачи за калорифере.

Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације на начин што ће у техничкој спецификацији додати цртеж са појашњењем калорифера и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА