НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***Друга* ИЗМЕНА / ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

 бр. 2419/2018 (3000/1701/2018)

**Предмет јавне набавке :** Вентилатори за систем вентилације и климатизације

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

 **К О М И С И Ј А**

(број 5364-Е.03.02-6413/6.-2019 од 15.01.2019.. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГА* ИЗМЕНА/ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку бр.  **2419/2018 (3000/1701/2018):** Вентилатори за систем вентилације и климатизације

2.

У складу са појашњењем конкурсне документације бр. 2, врши се допуна и гласи као у прилогу, техничке спецификације (тачка 3. Конкурсне документације).

2.

Прилог: важећа Техничка спецификација.

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Врста и количина добара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рб** |  **Предмет набавке** |  **Јед.мера** | **количина** |
|  **1** | Центрифугални антикорозивни вентилатор са мотором | Ком |  2 |

**Техничке спецификација:**

Центрифугални антикорозивни вентилатор са мотором „Plastic 566T LGO“ или одговарајуће.

Pm = 1,1 kW

P = 300 Pa

Q = 6000 m3/h

Перформансе према толеранцијама дозвољеним стандардом DIN 24166 Classe 2.

Уз сваки вентилатор испоручити по један прелазни комад, који се качи на вентилатор са Ø450 на квадратни пречник пресек 445 х 445mm, дужине 550mm, са прирубницом који се качи на вентилациони канал.

**Материјал радног кола вентилатора треба да буде од полипропилена (ПП), материјал кућишта вентилатора од полиетилена (ПЕ). Вентилатор се користи за избацивање ваздуха а у питању је агресивни медиј (мешавина ваздуха и испарења од акомулаторских батерија).**

**Обавезе Изабраног продавца приликом испоруке:**

- доставити техничку документацију са препорукама за одржавање вентилатора издату од произвођача.

**3.2. Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:**

* **Каталог/извод из каталога -** Понуђач је дужан да као део понуде достави каталог или каталошки извод произвођача са јасно назначеним техничке карактеристикама понуђеног добра ако се нуде одговарајућа добра.

# 3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од **45** (четрдесетпет) дана од дана закључења Уговора.

# 3.4. Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

* Да ли су доставили техничку документацију са препорукама за одржавање вентилатора издату од произвођача.

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум **24** месеца од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**3.7. Посета објекта:**

Пожељно је да сваки пoнуђaч прe дaвaњa пoнудe обави посету TEНT-у Б, у циљу сагледавања и снимања вентилационих канала. Захтев за посету објекту доставити на e-mail: vojislav.arsovski@eps.rs

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви