ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

 Број: 105-Е.03.01-31151/7-2019 од 13.02.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 2588/2018 (3000/0468/2018), за набавку добара – Подводне бунарске пумпе на депонији пепела и ХПВ бунари, дренажне пумпе багер станица, пумпе за хемикалије и друге пумпе - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: ПАРТИЈА 1, поз. 8, пумпа Allweiler tip AE1E380-ID111P01 Y 113A P6230.

Наиме, према достављеном типу пумпе усисна и потисна прирубница су DN100 NP16,а у вашем техничком захтеву за ту пумпу тражи се усисна прирубница DN80 NP16, а потисна прирубница DN65 NP16.

Молимо, информацију о величини усисне и потисне прирубнице.

**ОДГОВОР 1:** ПАРТИЈА 1, поз. 8, пумпа Allweiler tip AE1E380-ID111P01 Y 113A P6230, потребна је прирубница за муљну вијчану пумпу на усису и на потису DN100 NP16, односно спољни пречник прирубнице ø220mm, осно растојање 8 рупа ø180mm, завртањ М16.  Потисни цевовод изнад прирубнице пумпе се после редукује на ø65mm.

Имајући у виду наведено наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 2**: ПАРТИЈА 1, поз.11, да ли се нуди цео пумпни агрегат (пумпа са ел.мотор на постољу и спојницом) или само пумпа (без ел.мотора, без постоља и без спојнице).

**ОДГОВОР 2:** За позицију 11. Партије 1. Тражи се комплетна пумпа са све електромотором на постољу  и спојницом.