ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-30526/6-2019

12.02.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3394/2018 (3000/0313/2018)**, за набавку Спиралноварене цеви Ф377х8, цеви за рачве, топове, прскаче депоније пепела и прирубнице за цевовод хидромешавине - ТЕНТ-А,, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питање број 1.**

Да ли се уместо наведене прве две позиције , описа, може понудити  спирално варене цеви по **ЕН10217, П235ТР1** и то уместо димензије 377 x 8,0 мм димензију **406,4 x 8,0** мм односно уместо димензије 426 x 8,0 мм, димензију **457,0 x 8,0** мм?

Наручене цеви су део система хидромешавине. Њихово спајање је или заваривањем или прирубничком везом. Свако одступање од тражених димензија нам онемогућава њихову уградњу на планирано место, што значи да не можемо прихватити измену димензија цеви.

**Питање број 2.**

Да ли се уместо позиција 5. и 6. мозе понудити цеви бесавне по ЕН10216, П235ГХТЦ1 и то уместо димензије 368 x 11 мм димензија 355,6 x 8,0 мм односно уместо димензије 406,4 x 11 мм димензија 406,4 x 8,8 мм?

Измена димензије цеви у овом случају дебљине зида цеви није дозвољена јер цеви су наручене по пројектованим димензијама за место уградње, те би прихватањем измене одступили од пројектног решења, а самим тим би имали и знатно смањење века трајања због повећаног хабања.  Због тога се предлог ове измене не прихвата.

**Питање број 3.**

Да ли се уместо димензије лукова  377 x 8,8 мм мозе понудити димензија 406,4 x 8,8 мм, односно уместо димензије 426 x 10 мм мозе понудити димензија 457,0 x 10,00 мм, према ЕН10253?

Наручени цевни лукови су саставни делови система хидромешавине. Њихово спајање на цевоводу је или заваривањем или прирубничком везом. Изменом димензија не би било могуће извршити њихову уградњу на планираним местима те се овај предлог испоруке цевних лукова са овим измењеним димензијама не може прихватити.

.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**

Комисија Комисија:

---------------------------

---------------------------

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_