# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

Прва  ИЗМЕНА / ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

бр.  3195/2018  (3000/0645/2018)

Предмет  јавне набавке : Хидрофорске посуде (ХПВ и Црпна станица) - 3 ком

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

К О М И С И Ј А

(број 5364-Е.03.02-.39566/6.-2019  од  05.02.2019.. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВА ИЗМЕНА/ДОПУНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку бр.  3195/2018  (3000/0645/2018): Хидрофорске посуде (ХПВ и Црпна станица) - 3 ком

1.

У складу са појашњењем конкурсне документације бр. 1, врши се допуна и гласи као у прилогу, техничке спецификације (тачка 3. Конкурсне документације).

2.

Прилог: важећа Техничка спецификација.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

  - Врста и количина добара

| Рб | Предмет набавке | Јед.мера | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хидрофорска посуда са пратећом арматуром и нивоказним стаклима, V=5m3, p=10bar | ком | 1 |
| 2 | Хидрофорска посуда са пратећом арматуром и нивоказним стаклима, V=3m3, p=10bar | ком | 2 |

Хидрофорске посуде су без мембране.

Техничке карактеристике – хидрофорска посуда (поз.1):

- Радна запремина: V=5m3

- Прорачунски притисак: p=10bar

- Пробни притисак: p=15bar

- Радни медијум: Вода

- Наведену хидрофорску посуду израдити у складу са важећим процедурама,  стандардима и законима Републике Србије за ову врсту судова под притиском, у супротном посуда неће бити прихваћена. Израдити и доставити сву пратећу документацију предвиђену овим законима и стандардима потребну за регистрацију испорученог суда под притиском код надлежних органа Републике Србије и за његову даљу употребу од стране корисника тј. ТЕНТ-а.

- Извршити контролни прорачун посуде (потребна дебљина плашта, дебљина данца, прикључака и ревизионог отвора) за дате радне карактеристике.

- Извршити премазивање унутрашњости посуде еповеном.

- Извршити фарбање спољашњости посуде слојем основне фарбе и слојем завршног премаза у тамно зеленој боји.

- Хидрофорску посуду израдити према скици, датој у прилогу, на којој су дате габаритне димензије, положај прикључака и тип прикључка (Консултовати наручиоца). Ово се тражи како би се нови суд могао уградити на место постојећег без великих преправки постојеће инсталације и просторије у коју се уграђује. Могуће је извршити детаљно димензионо „снимање“ постојећег суда у току реализације уговора.

Техничке карактеристике – хидрофорска посуда (поз.2):

- Радна запремина: V=3m3

- Прорачунски притисак: p=10bar

- Пробни притисак: p=15bar

- Радни медијум: Вода

- Наведену хидрофорску посуду израдити у складу са важећим процедурама,  стандардима и законима Републике Србије за ову врсту судова под притиском, у супротном посуда неће бити прихваћена. Израдити и доставити сву пратећу документацију предвиђену овим законима и стандардима потребну за регистрацију испорученог суда под притиском код надлежних органа Републике Србије и за његову даљу употребу од стране корисника тј. ТЕНТ-а.

- Извршити контролни прорачун посуде (потребна дебљина плашта, дебљина данца, прикључака и ревизионог отвора) за дате радне карактеристике.

- Извршити премазивање унутрашњости посуде еповеном.

- Извршити фарбање спољашњости посуде слојем основне фарбе и слојем завршног премаза у тамно зеленој боји.

- Хидрофорску посуду израдити према скици, датој у прилогу, на којој су дате габаритне димензије, положај прикључака и тип прикључка (Консултовати наручиоца). Ово се тражи како би се нови суд могао уградити на место постојећег без великих преправки постојеће инсталације и просторије у коју се уграђује. Могуће је извршити детаљно димензионо „снимање“ постојећег суда у току реализације уговора.

Обавезе понуђача приликом подношења понуде:

- Уз понуду ОБАВЕЗНО доставити Предлог  Плана контроле квалитета (мора садржати испитивање пробним притиском за сваки суд) са зауставним тачкама у супротном ће понуда бити одбијена

- Предлог Термин плана радова

Обавезе испоручиоца приликом испоруке:

- Достављање техничке документације која обухвата: склопни цртеж, атесте основних и додатним материјала, извештај о испитивању под притиском, ВПС листе, план заваривања и извештај о испитивању заварених спојева методама без разарања.

3.2.  Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се   доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

- Доставити предлог плана контроле квалитета (мора садржати испитивање пробним притиском за сваки суд) са зауставним тачкама.

- Предлог Термин плана радова

3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од  3 (три) месеца од дана закључења Уговора.

3.4.  Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација  ТЕНТ – Б -  магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

  - Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

•	да ли је испоручена наручене  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

- Да ли су доставили :

- техничке документације која обухвата: склопни цртеж,

- атесте основних и додатним материјала,

- извештај о испитивању под притиском,

- ВПС листе,

- план заваривања

- и извештај о испитивању заварених спојева методама без разарања.

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Купац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

  - Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

  - Посета објекту,

Укoликo пoнуђaч жeли дa сe дeтaљниje упoзнa сa изглeдoм и пoтрeбним квaлитeтoм пoнуђeних дoбaрa пoжeљнo би билo дa дoђe у пoсeту oбjeкту TEНT Б и нa лицу мeстa сe упoзнa сa истим Захтев за посету објекту доставити на e-mail: vojislav.arsovski@eps.rs

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви