ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04.-71150/5-2019

Велики Црљени, 06.03.2019

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0128/2018 (3071/2018)**, за набавку **Набавка опреме за мерне кругове температуре у ТЕ"Колубара**,, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 **Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питaњe 1**

Молим вас да нам доставите одговор на питање за Позицију 9 из Техничке спецификације:

* Имајући у виду да се трансмитери температуре не испоручују са термопаровима на којима ће бити извшена калибрација сматрамо да тражени калибрациони сертификати у 5 тачака нису релевантни, те вас молимо да обришете из захтева да је потребно испоручити фабричке калибрационе сертификате у 5 тачака (температурни елемент + трансмитер температуре чине комплетан мерни уређај). Како реномирани европски произвођачи трансмитера температура не испоручују тражени сертификат сматрамо да се овим путем фаворизује одређени произвођач температурних трансмитера. Сертификат који нуде други произвођачи трансмитера је калибрациони сертификат да је трансмитер калибрисан за одређени температурни елемент и за одређени температурни опсег.

**ОДГОВОР 1:**

* На основу питања из доњег мејла, технички део комисије је сагласан да је довољно испоручити фабрички калибрациони сертификат да је трансмитер калибрисан за одређени температурни елемент и за одређени температурни опсег.