НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА : Диференцијална заштита енергетских трансформатора 110/25кВ у ЕВП Бргуле

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 129/2019 (3000/0675/2019)

(број 105-Е.03.01-120379/6-2019 од 10.04.2019.године)

*Обреновац, 2019. годинa*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 129/2019 (3000/0675/2019)

1.

Мења се поглавље 3 конкурсне документације - Техничка спецификација, тачка (3.1) Врста и обим услуга за Партију 1: Уградња енергетске опреме потребне за рад диференцијалне заштите и гласи:

1. Ископ земље за темељ носача СМТ 110kV ( 1,1m3)
2. Испорука челичних поцинкованих носача висине 3150mm (цртеж у прилогу)
3. Израда оплате и бетонирање носача челичног носача СМТ 110kV
4. Ископ канала и повезивање челичног носача на здружени уземљивач постројења 110kV
5. Монтажа СМТ 110kV (2х100/1/1/1 А/А/А) на носаче
6. Повезивање СМТ 110kV са примарне стране (струјне клеме и бакарну ужад 150mm2 испоручује изабрани понуђач)
7. Kратко спајање секундарних извода СМТ 110kV.
8. Израда и монтажа носача СМТ 25kV на противпожарним зидовима између енергетских трансформатора 110/25kV и повезивање носача на здружени уземљивач постројења (2 комада, за енергетске трансформаторе Т2 и Т3)
9. Израда и монтажа носача СМТ 25kV на стуб портала 110kV и повезивање носача на здружени уземљивач постројења (1 комад, за енергетски трансформатор Т1)
10. Испорука и монтажа СМТ 35kV (2 х 300/5 А/А, 60VA, 10P10, ) за спољну монтажу
11. Повезвање примара СМТ 25kV
12. Kратко спајање секундарних извода СМТ 110kV.
13. Испорука и полагање одговарјућих комуникационо-сигналних каблова тип NYCY 4x2.5mm2 за везу између СМТ-а и ормана заштите и управљања R3, R4 и R5.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.