ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0494/2017 (429/2017), за набавку Замена блок трафоа 4АТ и сушење уља ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1 : У тексту конкурсне документације тражите да регенерисано и ново уље мора да задовољи следеће карактеристике. Дијалектична чврстоћа већа од 240 kv/cm, садржај воде у уљу 5ppm. Како се овде не ради ни о једном ни о другом уљу, већ о старом уљу и старој изолацији, сушење се не обавља у фабрици где постоји могућност да олабављени намотаји услед сушења додатно механички притегну (што је немогуће урадити за сушење на терену). Да би се овај механички ризик сушења смањио, а електричне особине уља остају приближно исте. Сматрамо да тражене критеријуме треба да измените и прeдлажемо:

-Садржај воде у уљу буде од 5 до 10 ppm
-Дијалектрична чврстоћа од 200 до 240 kv/cm

Одговор 1 : Наручилац остаје при захтевима који су дефинисани конкурсном документацијом.

Питање 2 : У случају да треба долити уље, ко набавља тражено уље?

Одговор 2 : Уље које је потребно долити испоручује понуђач, како је наведено на страни 5 од 58 у делу Радови на трансформатору.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_