ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105-E.03.01.- 225596/11-2017

Обреновац,14.06.2017. година

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0417/2017 (НН 212/2017),** за набавку добара **Мотке за уземљење контактне мреже**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питања Понуђача**

У техничкој спецификацији за тражена добра – 3.1 Опис добара и техничке карактеристике је наведено:

- Граничник представља траку ширине 50мм обојену црвеном бојом.

- Глава (МЗУ) је израђена од алуминијумске легуре (Ал-бронза), а стезаљка за ножицу шине од Ал-бронзе и челика.

- Бакарно уже је финожично 35мм2, врло савитљиво и изоловано провидном изолацијом.

У вези наведених описа постављамо следећа питања:

**ПИТАЊЕ 1**: Граничник на изолационој мотки треба да буде механички – посебан изолациони комад који ограничава положај шаке на рукохвату. За безбедан рад, као граничник није довољна само трака – налепница.

Да ли наручилац прихвата измену, где се за мотку тражи гумени граничник и трака црвене боје?

**ОДГОВОР 1:** Није потребна измена.Дoзвoљeн je и мeхaнички грaничник и грaничник у виду трaкe–нaлeпницe.

**ПИТАЊЕ 2:** Да ли стезаљка за ножицу шине подразумева техничко решење где се стезање на ножици шине врши обострано – на оба краја профила ножице, не само на једном крају?



**ОДГОВОР 2:** Нe пoдрaзумeвa, дoзвoљeнa су oбa тeхничкa рeшeњa.

**ПИТАЊЕ 3:** Да ли финожично уже 35мм2, треба да буде изоловано провидном силиконском изолацијом. Према IEC стандардима краткоспојна и земљоспојна ужад ове намене треба да имају провидну силиконску изолацију.

**ОДГОВОР 3:** Дa, ужe 35мм2 трeбa дa будe изoлoвaнo прoвиднoм силикoнскoм изoлaциjoм.