JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića-Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj JN/3000/1368/2017(665/2017), za nabavku usluge : Reparacija bubnjeva TENT-A, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

**Br.2.**

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

**PITANjE 1** : 1. U tehničkom opisu usluga pod tačkom 1., podtačka 3. data je tabelarna specifikacija kućišta ležaja, ležaja i hilzni. Obzirom da su navedene samo osnovne oznake kućišta i ležaja, radi jednoznačnog definisanja, potrebno je navesti sledeće podatke:

- za svaki tip ležaja navesti da li je fiksiran ili slobodan,

- za svaki tip kućišta navesti da li je završno ili prolazno,

- za svaki tip kućišta navesti koji je tip zaptivača potreban

**ODGOVOR 1:** u tehničkoj dokumentaciji se jasno vidi po nazivu ležajeva o kojim se ležajima radi.

-svi ležajevi su slobodni i potrebno je da se isporuče po tačnom nazivu kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji.

Ležaj SKF 22211EK sa hilznom H311, ležaj SKF 22217EK sa hilznom H317, ležaj SKF22218EK sa hilznom H318, ležaj SKF22220EK sa hilznom H320, ležaj SKF 22222EK SA hilznom H322.

Sva kućišta su završna: SKF 511, SKF517, SKF 518, SKF 520, SKF 522.

Sva SKF kućišta (SKF 511,SKF517,SKF 518, SKF 520 i SKF 522) isporučiti sa po dva metalna prstena-distantcera, gde ulazi osovina zaptivka od filca, a sa druge strane (gde osovina ne izlazi) metalna zaptivka.

Sa druge strane da se zatvori kućište (gde osovina ne izlazi) da ne ulazi prašina.

 KOMISIJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_