ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-339939/8-2017

23.08.2017.

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0343/2017 (105/2017), за набавку добара „Делови зa турбoaгрeгaт ЛMЗ TEНT A“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Везано за тачку 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА - Пословни капацитет, молимо Вас за појашњење:

Молимо Вас за појашњење да ли се период "последњих пет година" рачуна уназад пет година од дана објављивања позива за подношење понуда.

**ОДГОВОР 1:**

На страни 14/81 конкурсне документације, тачка 5. подтачка 1. у одељку 4.2 додатни услови заучешће у поступку јавне набавке из члана 76. закона, наведено је следеће:

Понуђач располаже неопходнимпословним капацитетом ако је последњих пет година (2012- 2016.г.) успешно реализовао најмање два уговора за испоруку делова који су предмет јавне набавке, на енергетским постројењима снаге 200MW и веће, при чему укупна вредност уговора не може бити мања од 5.000.000,00 динара, односно 41.660,00 евра.

што доказује достављањем следећих доказа:

* 1. попуњен, потписан и оверен образац бр. 6 - списак испоручених добара – стручне референце (референтна листа) од стране самог понуђача;

1.2. попуњен образац бр. 7 - потврда о референтним набавкама –потписан и оверен.

**ПИТAЊE 2:**

Молимо за разјашњење у спецификацији делова датих у јавном позиву:

Тачка 3. Техничка спецификација

3.1 Делови за турбоагрегат ЛМЗ ТЕНТ А - Набавка резервних делова за турбину ЛМЗ К200-130 (ПВК-200-1)

Према документацији произвођача, због извесних одступања, молимо Вас да извршите проверу позиција у Табели бр.1.

Позиција 3 – комплет чине 2 комада, тражено је 4 комада што чини 2 комплета.

Позиција 4 - комплет чини 1 комад, тражено је 2 комада што чини 2 комплета

Позиција 5 – опруга ПН 451-61(димензија је 110х16х1) комплет чине 36 комада, тражено је 72 комада, што чини 2 комплета

Позиција 6 – комплет чине 2 комада

Позиција 7 – комплет чине 10 комада

Позиција 8 – комплет чине 144 комада, тражено је 12 комада.

Позиција 9 – комплет чине 8 комада

Позиција 10 – комплет чине 2 комада,тражено је 2 комплета

Позиција 11 – тражена је опруга Д-1136298, ознака произвођача је 62.7601.105, димензија 105х16х1, материјал 30Х13, молимо потврдите

Позиција 12 – комплет чине 10 комада

Позиција 13 – ознака произвођача је 60.7601.120, материјал је ХН35БТ

Позиција 14 – комплет чине 6 комада за 6 редова

Позиција 21 – испоручују се у комплету са чивијама, цртеж 61.4120.000

Позиција 27 – комплет чине 4 комада заптивних прстенова, тражено је 2 комплета

Позиција 28 – ознака опруге код произвођача је :

62.7601-150, димензија 150х16х1 или

62.7601.140, димензија 140х16х1 или

62.7601.130, димензија 130х16х1.

Позиција 30 – проверити димензије опруге као за позицију 28

Позиција 32 – проверити димензије опруге као за позицију 28

Позиција 33 – проверите пречник прстена (димензија произвођача Ø885). Комплет за 2 реда чине 4 комада, тражено је 2 комплета

Позиција 35 – заптивни прстен цртеж Г1229910 има пречник Ø880 а ви сте навели Ø 918, молимо Вас проверите.

**ОДГОВОР 2:**

* Позиција 3 – Тражи се:

**Предње заптивање турбине високог притиска (18 и 20 ред);**

**Предње заптивање турбине средњег притиска (11 и 13 ред), заптивни прстен ознаке**

**V-1132838**

**4 комплета**

Овде су наведене позиције монтаже наведених редова заптивања, укупно има 4 реда заптивања, тј. 4 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 4 – Тражи се:

**Предње заптивање турбине високог притиска (19 ред);**

**Предње заптивање турбине средњег притиска (12 ред), заптивни прстен ознаке**

**V-1132870**

**2 комплета**

Овде су наведене позиције монтаже наведених редова заптивања, укупно има 2 реда заптивања, тј. 2 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 5 – Тражи се:

**Предње заптивање турбине високог притиска (18, 19 и 20 ред);**

**Предње заптивање турбине средњег притиска (11, 12 и 13 ред), опруга PN-451-61 за заптивни прстен (ознака прстена V-1132838 и V-1132870)**

**72 комада**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 6 редова заптивања за које се траже ове опруге а по 1 реду има 12 опруга, тј.

6 редова заптивања по 12 опруга = 72 комада опруга – тражено по комаду;

* Позиција 6 – Тражи се:

**Међустепено заптивање турбине високог притиска (2 ступањ, 2 реда), заптивни прстен ознаке V-1148416**

**1 комплет**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 2 реда заптивања у машини овог типа, а тражи се 1 ред, тј. 1 комплет (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 7 – Тражи се:

**Међустепено заптивање турбине високог притиска (3-12 ступањ, 10 редова), заптивни прстен ознаке V-1148417**

**1 комплет**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 10 редова заптивања у машини овог типа, а тражи се 1 ред, тј. 1 комплет (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 8 – Тражи се:

**Међустепено заптивање турбине високог притиска (3-12 ступањ, 10 редова), опруга PN-357-57 за заптивни прстен (ознака прстена V-1148417)**

**12 комада**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања и тражени број комада, укупно се тражи 12 комада ових опруга;

* Позиција 9 – Тражи се:

**Задње заптивање турбине високог притиска (1-7 и 9 ред), заптивни прстен ознаке**

**V-1136294**

**1 комплет**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 8 редова заптивања у машини овог типа, а тражи се 1 ред, тј. 1 комплет (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 10 – Тражи се:

**Задње заптивање турбине високог притиска (8 и 10 ред), заптивни прстен ознаке**

**V-1136295**

**2 комплета**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 2 реда заптивања у машини овог типа, и тражи се 2 реда, тј. 2 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 11 – Тражи се:

**Задње заптивање турбине високог притиска (1-10 ред), опруга D-1136298 дебљине 1mm за заптивни прстен (ознака прстена V-1136294 и V-1136295)**

**120 комада**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања и тражени број комада, укупно се тражи 120 комада ових опруга, Наручилац не поседује податке за потврду, димензије опруга морају одговарати одговарајућим прстеновима као и у свим осталим случајевима;

* Позиција 12 – Тражи се:

**Предње заптивање турбине средњег притиска (10 редова), заптивни прстен ознаке**

**V-1134995**

**10 комплета**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 10 редова заптивања у машини овог типа, и тражи се 10 редова, тј. 10 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 13 – Тражи се:

**Предње заптивање турбине средњег притиска (10 редова), опруга D-1132570 за заптивни прстен (ознака прстена V-1134995)**

**120 комада**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања и тражени број комада, укупно се тражи 120 комада ових опруга, Наручилац не поседује податке за потврду, димензије опруга морају одговарати одговарајућим прстеновима као и у свим осталим случајевима;

* Позиција 14 – Тражи се:

**Међустепено заптивање турбине средњег притиска (14-19 ступањ, 6 редова), заптивни прстен ознаке V-1148597**

**6 комплета**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 6 редова заптивања у машини овог типа, и тражи се 6 редова, тј. 6 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 21 – Тражи се:

**Међустепено заптивање турбине средњег притиска (22 и 23 ступањ, 2 реда), опруга**

**D-1022381 за заптивни прстен (ознака прстена G-1163930 и G-1163935)**

**24 комада**

**Напомена: Све опруге за заптивање се испоручују са одговарајућим припадајућим нитнама (чивијама)**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања и тражени број комада, укупно се тражи 24 комада ових опруга, Наручилац не поседује податке за потврду, димензије опруга и чивија морају одговарати одговарајућим прстеновима као и у свим осталим случајевима;

* Позиција 27 – Тражи се:

**Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), заптивни прстен ознаке V-1137300 Ø868**

**2 комплета**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 4 реда заптивања у машини овог типа, а тражи се 2 реда, тј. 2 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 28 – Тражи се:

**Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), опруга D-1132570 за заптивни прстен (ознака прстена V-1137300 Ø868)**

**48 комада**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања и тражени број комада, укупно се тражи 48 комада ових опруга, Наручилац не поседује податке за потврду, димензије опруга морају одговарати одговарајућим прстеновима као и у свим осталим случајевима;

* Позиција 30 – Тражи се:

**Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), опруга D-1137302 за заптивни прстен (ознака прстена V-1137303 Ø768)**

**48 комада**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања и тражени број комада, укупно се тражи 48 комада ових опруга, Наручилац не поседује податке за потврду, димензије опруга морају одговарати одговарајућим прстеновима као и у свим осталим случајевима;

* Позиција 32 – Тражи се:

**Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), опруга D-1132570 за заптивни прстен (ознака прстена V-1137304 Ø648)**

**48 комада**

Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања и тражени број комада, укупно се тражи 48 комада ових опруга, Наручилац не поседује податке за потврду, димензије опруга морају одговарати одговарајућим прстеновима као и у свим осталим случајевима;

* Позиција 33 – Тражи се:

**Међустепено заптивање турбине ниског притиска (25 и 29 ступањ, 2 реда), заптивни прстен ознаке G-1175303 Ø923**

**2 комплета**

Дата је димензија спољашњег пречника заптивног прстена. Пречник ротора на месту заптивања је Φ885mm. Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 2 реда заптивања у машини овог типа, и тражи се 2 реда, тј. 2 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

* Позиција 35 – Тражи се:

**Међустепено заптивање турбине ниског притиска (27 и 31 ступањ, 2 реда), заптивни прстен ознаке G-1229910 Ø918**

**2 комплета**

Дата је димензија спољашњег пречника заптивног прстена. Пречник ротора на месту заптивања је Φ860mm. Овде су наведене позиције монтаже наведених делова заптивања, укупно има 2 реда заптивања у машини овог типа, и тражи се 2 реда, тј. 2 комплета (1 комплет чини 1 ред заптивања);

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА