ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-272019/13-2017

Oбреновац,12.09.2017

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0913/2017 (311/2017,211/2017,918/2017,826/2017), за набавку Релејна и склопна техника - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊA**:

1.Позиција 1.Захтевани контактор се Више не производи.Да ли за ову позицију можемо да понудимо замену од истог произвођача тип:CNN 18-10 230VAC +блок контактни BP4-22, обзиром да за ову позицију нисте навели да може да се понуди одговарајућа замена.

2.Позиција 2. Захтевани контактор у себи има 1NО+1NC помоћни контакт,и на њега не може да се стави контакт блок .Како у захтеву стоји да је потребно испоручити контактор са 2NО+2 NC помоћна контакта интересује нас да ли за ову позицију можемо да понудимо замену од истог произвођача тип:CNN 18-10 42VAC +блок контактни BP4-22, уколико остајете при првобитном захтеву ?Такође напомињем да је захтевани контактор CN16 може да се испоручи али само са 1NО+1NC помоћмим контактима.

3.Позиција 5. Захтевани контактор CNM22-22 220 V 50 Hz се Више не производи.Да ли за ову позицију можемо да понудимо замену од истог произвођача тип:CNN 18-00 230VAC +блок контактни BP4-22, обзиром да за ову позицју нисте навели да може да се понуди одговарајућа замена?

4. Позиција 8. Захтевани контактор CNM63-22 220 V 50 Hz се Више не производи.Да ли за ову позицију можемо да понудимо замену од истог произвођача тип:CNN 70-00 230VAC +блок контактни BP4-22, обзиром да за ову позицју нисте навели да може да се понуди одговарајућа замена?

5. Позиције 22 и 23 ФИД СКЛОПКЕ.Да ли можете да нам наведете да ли се ради о 2-полним или 4-полним склопкама и коју прекидну моћ треба да имају 6Ка ,10 Ка........?

6.Позиција 29 -Да ли можете да нам наведете који помоћни контакти су Вам потребни,бочни или чеони 3RV1901-1А или 3RV1901-1Е?

7. Позиција 73.Да ли је уз реле потребно понудити и одговарајуће постоље?

8.Позиције 75 , 76 и 77 Да ли се овде захтева испорука контактора ?

9. Позиција 80 .Контактор LC1D18P7 има 1NО +1NC контакт.Да ли и поред већ постојећих контаката треба надоградња од 3NО+ 2NC помоћна контакта ?

10.Позиција 89.Да ли је захтевана фид склопка 2-полна или 4-полна и која је прекидна моћ 6Ка,10Ка....?

11.Позиције:114,115,116 и 117-Коју IP заштиту треба да поседују тастери

12.Позиције 114 и 116-Захтевани тастери се више не производе .Да ли можемо да понудимо тастер fi 22 са адаптером на fi 30?

13.Позиција 130-Колико помоћних контакат треба да има захтевани контактор .У Вашем захтеву је наведено **2NО+0.** Да ли остајете при томе?

14. Позиције 146,147,148 и 149 направљане је грешка у прекуцавању.Уместо карактера **G** у сва 4 наведена типа треба да стоји цифра **6.**

Молим за проверу и за исправку.

15.Позиција 208. Ознака коју сте навели је непотпуна и не одговара опису .Замолила бих Вас за исправну ознаку?

Серија 3RV1611 се односи на моторске заштите а не на осигураче.

Потребно је навести опсeг подешавања заштите.

16.Позиција 209 . Ознака није комплетана .Потребно је на крају додати 0,1 или 2 у зависности у које постоље се уграђује захтевани реле.

17.Позиција 233-Ознака која је наведена не одговара опису.Молим за проверу да ли се захтева тип:**3NP1153-1DА20**

18. .Позиција 234-Ознака која је наведена не одговара опису.Молим за проверу да ли се захтева тип:**3NP1163-1DА20**

19.Позиција 193.Захтевани тастер се више не производи.Да ли можемо да понудимо његову директну замену?.У захтеву је наведена ознака комплет тастера који се испоручује са контактима и наведене су посебно ознаке контактата радних и мирних .Да ли је Вама потребна испорука само тастера који има контакте 1NО +1NC ,или Вам додатно уз комплет тастер треба испоручити и резервне контакте ?

**ОДГОВОРИ:**

1. Да, можете понудити одговарајући заменски контактор.
2. Да, можете понудити одговарајући заменски контактор јер су нам потребна 2NO+2NC помоћна контакта.
3. Да, можете понудити одговарајући заменски контактор,као што је CNN 25-00(са одговарајућим блоком помоћних контаката) а не CNN 18-00.
4. Да, можете понудити одговарајући заменски контактор.
5. Ради се о 4-полним склопкама,прекидна моћ 10 кА
6. Потребни су бочни помоћни контакти,3RV1901-1A
7. Позиција бр.73 подразумева набавку само релеа без постоља.
8. На поз.75,76 и 77 су наведене склопке (некада CN склопке) што је исто што и контактори, што значи да је потребно испоручити контакторе.
9. За контактор LC1D18P7(ПОЗ.80)Потребна је надоградња тако да укупан број помоћних контаката буде најмање 3NO+2NC
10. На позицији 89 грешком је уписано 4R,треба да стоји 4p,значи 4-полна и струја кратког споја 10 Ка
11. Тастери из поз.114,115,116 и 117 треба да поседују заштиту IP54
12. За тастере из поз.114 и 116 се могу понудити тастери са адаптером на fi 30
13. Позиција 130, Koнтактор je 2NO.Захтевани контактор треба да има помоћне контакте 2NO
14. Позиције 146,147,148 и 149 направљена је грешка у куцању уместо слова G,треба да стоји број 6
15. Позиција 208. Да у питању је моторна заштита,са опсегом заштите 1,8-2,5А
16. Позиција 209.На крају ознаке долази број 2
17. Позиција 233.Да тражи се тип 3NP1153-1DA20
18. Позиција 234.Да захтева се тип 3NP1163-1DA20
19. Позиција 193.Можете понудити директну замену са контактима 1NO+1NC и додатно испоручити и резервне контакте.

У складу са наведеним питањем Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.