ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-272019/17-2017

Oбреновац,20.09.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0913/2017 (311/2017,211/2017,918/2017,826/2017), за набавку Релејна и склопна техника - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

У вези са Јавном набавком бр.: 3000/0913/2017(311/2017;211/2017;918/2017;826/2017) молимо појашњење за позицију 167 из обрасца структура цене:

* Компакт ормар двокрилни 2000x1600x350 IP65 са две монтажне плоче сиви ком.1

Да ли је орман за спољашњу употребу и да ли је потребан кров(ако директно иде под отворено небо)?

Да ли је укупна висина са постољем 2000mm?

Колико износи висина постоља у mm?

**ОДГОВОР 1:**

Компакт ормар двокрилни са пречагом без преграде између крила и са две монтажне плоче.Ормар је за спољну употребу и треба да има кров.Степен заштите треба да буде IP65.Укупна висина ормара треба да износи 2000mm без постоља. Постоље није потребно зато што се ормар качи на држаче.

**ПИТАЊЕ 2:**

Да ли сте сагласни да за позицију 124 из обрасца структура цене понудимо кондензаторе другог произвођача у односу на наведеног ,са следећим техничким карактеристикама:

400V, 50Hz; 25kVAr; 3x165,8µF; In=36,1A; димензије 116x245mm.

**ОДГОВОР 2:**

Може се понудити кондензатор другог произвођача,с тим што понуђени кондензатор треба да у свему испуњава захтеване техничке карактеристике наручиоца.