ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-314924/9-2017

29.08.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0246/2017 (838/2017), за набавку добара: Набавка и замена АКУ батерија 220 V и 110 V- ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**:

1. Да ли батерија треба да буде 1000Ah, на C10 (односно који тачно капацитет И на којој струји пражњења) или је неопходно да то буде батерија типа 10opzs 1000? Код већине произвођача овакав тип батерије је значајно већег капацитета од 1000Ah.
2. Да ли су батерије са завареним спојевима или на шраф?

3)      У наслову тендера се спомиње И батерија 110V. У спецификацији је само 220V. Да ли је предмет укупно једна батерија 220V, 1000Ah?

**ОДГОВОРИ:**

1. Захтеване батерије (ћелије) означене са OPzS морају бити следећих ознака:

-10 OPzS 1000 и да при томе задовоље захтевани десеточасовни капацитет од минимално 1000 Ah приликом пражњења до 1.80 V по ћелији  на температури od 20 - у складу са стандардом IEC 60896-11.

1. Спојеви иду на шраф, нису заварени.
2. Предмет куповине је само батерија 220 V, 1000 Ah како је дефинисано техничком спецификацијом и обрасцем структуре цене. Престала је потреба за куповином батерије од 110 V али због интерних процедура Наручиоца назив предмета набавке није могао бити измењен.

КОМИСИЈА