ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-334965/8-2017

15.09.2017. год

 (место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0009/2017 (1027/2017), за набавку добара " Дизел агрегат за Контролни центар CO и O", на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Kako se po zakonu republike Srbije zahteva da svaki rezervoar za skladištenje goriva poseduje odušni ventil, pritisak u rezervoaru će biti isti kao i atmosferski. Samim tim, neće biti visokog ili niskog pritiska, te sonda za detekciju visokog i niskog pritiska u rezervoaru goriva dizel agregata neće imati svrhe. Shodno navedenom, molimo Vas da izmenite tendersku dokumentaciju.

**ОДГОВОР 1:**

Ostajemo pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.

**ПИТАЊЕ 2**:

Kako se u tehničkim zahtevima traži ručna pumpa za dosipanje goriva, a zatim se za kontrolno upravljački sistem traži da poseduje mogućnost upravljanja pumpom za dosipanje goriva u dnevni rezervoar. Molimo za pojašnjenje da li ovde treba ponuditi električnu pumpu za dosipanje goriva upravljanu sa kontrolera agregata ili treba ponuditi ručnu pumpu za dosipanje goriva?

**ОДГОВОР 2:**

Dovoljno ce biti ručna pumpa ali svakako kontroler treba da ima opciju da mozemo kasnije u nekom delu da prilkučimo mozda i elektro pumpu ukoliko bude potrebe

 КОМИСИЈА