# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Резервни делови за ремонт багер пумпи блокова А1-А4-ТЕ Колубара

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0796/2017(816/2017)

(број Број:5365.Е.03.04-310947/10-2017 од 26.09.2017. године)

Обреновац, ________2017. године

Тачка 3.2. конкурсне документације по ЈН 3000/0796/2017/816/2017 Резервни делови за ремонт багер пумпи блокова А1-А4-ТЕ Колубара

Kвалитет и техничке карактеристике ( СПЕЦИФИКАЦИЈА) допуњује се и гласи

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ БАГЕР ПУМПИ „ POWEN PŽ 250“ БЛОКОВА А1 – А4 Ред. број; Предмет набавке; Јед.мере; Количина. 1; Радно коло багер пумпе "POWEN PŽ 250" пречника Ø540 mm, број цртежа 535.61.012; kom; 3. 2; Усисни поклопац багер пумпе "POWEN PŽ 250", број цртежа 535.61.008; kom; 3. 3; Кућиште багер пумпе "POWEN PŽ250", број цртежа 535.61.026; kom; 3. 4; Поклопац кућишта унутрашњи багер пумпе "POWEN PŽ250", број цртежа 535.61.025; kom; 2. 5; Чаура лежаја багер пумпе "POWEN PŽ250", број цртежа 535.61.038; kom; 1. 6; Заштитна чаура вратила багер пумпе "POWEN PŽ250", број цртежа 535.61.033; kom; 3. Напомена: Обавезе испоручиоца делова су: 1. Модели: За позиције 1-5 Наручилац не поседује моделе за изливање. 2. Материјал: Делови пумпе позиције 1-3 су од материјала G-X300CrMo15-3 по DIN-u, као специјални легирани лив високе отпорности на хабање. Захтевана тврдоћа након каљења је 56 - 58 HRC. 3. Димензије: Мере делова за позиције 1-5, приказане у техничкој документацији су уградбене мере, па се приликом дефинисања услова одливања мора водити рачуна о томе. 4.Машинска и термичка обрада: За позиције 1-5 након ливења, потребно је извршити машинску и термичку обраду одливака према захтеву из радионичке документације. За позицију 6 након машинске обраде извршити термичку обраду према захтеву из радионичке документације. За позицију бр. 1 након обраде извршити динамичко балансирање радног кола према стандарду ISO 1940 G 2.5. Број обртаја радног кола је 1480 о/мин.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА 									      Доставити:

- Архиви

НАПОМЕНА:

Цртежи (PDF верзија)