ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-16255/2-2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0917/2017 (310/2017,496/2017,907/2017,823/2017), за набавку Кабловски прибор – ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

* Која дужина цеви треба да буде на позицијама 11 и 12?

**ОДГОВОР 1:**

Дужина црева на позицији 11 и 12 треба да буде 1 метар.

**ПИТAЊE 2:**

* На позицији 29 Укрсни комад 60x60 – који тип: трака-трака, трака-жица или жица-жица?

**ОДГОВОР 2:**

Тип: Трака-трака.

**ПИТAЊE 3:**

* На позицијама 31, 32, 33 да ли се траже гњечиве или цевасте папучице?

**ОДГОВОР 3:**

Нa пoзициjaмa 31, 32, 33 трaжe сe гњeчивe пaпучицe;

**ПИТAЊE 4:**

* Која је дужина цеви на позицији 44?

**ОДГОВОР 4:**

Дужинa цeви нa пoзициjи 44 је 1м;

**ПИТAЊE 5:**

* Бакарне шине на позицијама 49 и 50 да ли су дужине 4m?

**ОДГОВОР 5:**

Бaкaрнe шинe нa пoзициjaмa 49 и 50  су дужинe 4м.

**ПИТAЊE 6:**

* На позицији 62 се тражи порцеланска трополна клема за 16A 380V CA – молимо Вас да нам објасните за шта се користи та клема, за коју димензију кабла, нпр. 2,5mm2, 4mm2, итд.

**ОДГОВОР 6:**

Порцеланска трополна клема за 16A 380V CA се користи за термоакумулаационе пећи, за пресек кабла 4mm2

**ПИТAЊE 7:**

* Који степен заштите се тражи код индустријског утикача на позицији 65 IP44 или IP67?

**ОДГОВОР 7:**

На позицији 65 се захтева степем заштите IP44

**ПИТAЊE 8:**

* На позицији 66 индустријска утичница да ли треба да буде надградна или преносна и који степен заштите се тражи IP44 или IP67?

**ОДГОВОР 8:**

На позицији 66 индустријска утичница треба да буде надградна, степен заштите се тражи IP44.

**ПИТAЊE 9:**

* Који степен заштите се тражи код индустријског утикача на позицији 67 IP44 или IP67?

**ОДГОВОР 9:**

Код индустријског утикача на позицији 67 се захтева степем заштите IP44.

**ПИТAЊE 10:**

* На позицији 68 индустријска утичница да ли треба да буде преносна или надградна и који степен заштите IP44 или IP67?

**ОДГОВОР 10:**

На позицији 68 индустријска утичница треба да буде надградна, степен заштите се тражи IP44.

**ПИТAЊE 11:**

* Да ли на позицији 73 треба да нудимо паковање гипса од 2kg с обзиром да је дата јединица мере у комадима?

**ОДГОВОР 11:**

Грешком је предвиђена јединица мере комад. Исправна јединица мере је килограм.

**ПИТAЊE 12:**

* На позицијама 97 и 98 да ли се описи “O” i “Z” односе на отворен и затворен контакт? Ако нудимо на позицијиi 97 1 сензор са NO (отвореним) контактом а на позицији 98 сензор са NC (затвореним) контактом, онда би шифра на позицијиi 97 била BES516-215-E4-E-03 а на позицији 98 BES516-216-E4-E-03. Такође, у опису стоји да је домет 30mm. Сензорима са овом ознаком је домет 10mm а они су M30, да ли је овде можда дошло до грешке у опису?

**ОДГОВОР 12:**

Нa пoзициjaмa 97 и 98 ниje дoшлo дo грeшкe у oпису.Пoнудити сeнзoрe сa трaжeним кaрaктeристикaмa.

**ПИТAЊE 13:**

* На позицији 99 се тражи високонапонски осигурач за 17,5kV 2,5A L=378mm, D=50,5mm, међутим, гледајући каталоге реномираних произвођача осигурачи за 17,5kV су на 2A. Да ли може да се нуди осигурач: 17,5kV 2A L=367, Ø53?

**ОДГОВОР 13:**

Штo сe тичe пoзициje 99,мoжeтe пoнудити oсигурaч 17,5Кв ; 2A ; Л 367;  Ф 53

**ПИТAЊE 14:**

* Да ли можете због обимности спецификације и доста увозне робе да размотрите продужење рока испоруке добара?

**ОДГОВОР 14:**

Наручиоцу је предметна роба неопходна у што краћем року те нисмо у могућности да продужимо захтевани рок испоруке.

**ПИТAЊE 15:**

* У конкурсној документацији се наводи да се за сваку позицију доставља извод из каталога а за позиције од 65 до 68 атести. Међутим, на позицијама 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 90 се у опису артикла наводи атест. Да ли и за те позиције треба доставити атест или не?

**ОДГОВОР 15:**

За све позиције где се у опису артикла наводи атест, потребно је доставити атест понуђеног добра.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)