НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ЧЕТВРТА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : “ Главни разводи и подразводи 0,4кВ ТЕНТ Б“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1989/2017(1796/2017)

(број 105-E.03.01-61006/14 -2018 од 21.03 .2018. године)

*Обреновац , Март 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

 ***ЧЕТВРТУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/1989/2017(1796/2017) “Главни разводи и подразводи 0,4кВ

ТЕНТ Б“

**1.**

Тачка **3.2**. **Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике,** конкурсне документације мења се и сада гласи:

**3.2.1.Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се доказује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:**

* Понуђач је дужан да достави уз понуду сертификат од произвођача, којим се потврђује да понуђена разводна постројења поседују степен заштите IP 54.
* Понуђач је дужан да достави уз понуду каталоге произвођача разводних ормана из којих се јасно виде сва три положаја касете („радни“, „тест“ и „нулти“), као и да степен заштите IP 54 није нарушену у неком од ових положаја.
* Уколико понуђена опрема и разводни ормари( конструкција) буду од различитих произвођача, понуђач је дужан да достави уз понуду типски атест произвођача да је понуђено постројење типски атестирано за понуђену опрему према захтеваним стандардима

 Изабрани понуђач потребно је да изврши комплетну израду пројектне документације за потребе замене постојећих подразвода 2FA,1FA,2DD,1DD,2DA,2DE и 1DE новим.

 Изабрани понуђач потребно је да достави и Списак регистрованих овлашћених сервиса на територији Републике Србије са обученим кадровима од стране произвођача, као и складиште најосновнијих резервних делова за сервис заштитних прекидача.

Након завршене испоруке и уградње, Изабрани понуђач је дужан да извршити сва потребна мерења у складу са стандардом IEC 60439, примарно испитивање заштите, са издавањем атеста и извештаја о извршеним мерењима.

Потребно је израдити документацију изведеног објекта електроенергетског и управљачког дела са подацима о свим уграђеним компонентама. Такође треба доставити детаљно упутство за руковање и замену делова уређаја.

Сва документација мора бити достављена како у штампаној верзији (6 примерка) тако и у електронском облику и то у изворном облику (мисли се на шему изведеног стања) како би наручилац имао могућност уношења измена приликом даље експлоатације система.

Након уградње опреме и пуштања у рад, почиње да тече пробни рад у трајању од 6 месеци. Понуђач је дужан да у току трајања пробног рада отклони све недостатке и обезбеди поуздан рад погона. Завршетак пробног рада биће констатован записником, након чега наступа гарантни период.

 **2.**

Тачка 6.2 **Упутства понуђачима како да сачине понуду** конкурсне документације на страни 68 од 120 мења се и сада гласи:

* 1. Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. и 76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

* Образац понуде
* Структура цене
* Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона
* Изјава о независној понуди
* Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
* Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
* Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
* потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
* докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације
* Споразум о заједничком извршењу( уколико понуду подноси група понуђача)
* Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)
* Сертификат од произвођача, којим се потврђује да понуђена разводна постројења поседују степен заштите IP 54( наведен у поглављу 3. Техничка спецификација конкурсне документације).
* Каталоге произвођача разводних ормана из којих се јасно виде сва три положаја касете („радни“, „тест“ и „нулти“), као и да степен заштите IP 54 није нарушену у неком од ових положаја ( наведене у поглављу 3. Техничка спецификација конкурсне документације).
* Типски атест произвођача да је понуђено постројење типски атестирано за понуђену опрему према захтеваним стандардима ( уколико су понуђена опрема и разводни ормари( конструкција) од различитих произвођача)

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

 **3.**

Тачка 6.25. **Разлози за одбијање понуде** конкурсне документације на страни 77 од 120 мења се и сада гласи:

* 1. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
* Понуђач не достави Сертификат од произвођача, којим се потврђује да понуђена разводна постројења поседују степен заштите IP 54
* Понуђач не достави Каталоге произвођача разводних ормана из којих се јасно виде сва три положаја касете („радни“, „тест“ и „нулти“), као и да степен заштите IP 54 није нарушену у неком од ових положаја
* Понуђач не достави типски атест произвођача да је понуђено постројење типски атестирано за понуђену опрему према захтеваним стандардима ( уколико су понуђена опрема и разводни ормари( конструкција) од различитих произвођача)

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

**4.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.