ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44., Обреновац

Број: 105-Е.03.01 - 381965/5-2018

Обреновац, 29.08.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0611/2018 (323/2018),** за набавку добара- **Делови за СС уређаје**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Поштована молимо појашњење за Табела 1. – Партија 1 - Батерије за СС уређаје и то:

**ПИТАЊЕ 1**: Који тип NiCd батерија је потребан (KPL, KPH или KPM)?

**ПИТАЊЕ 2**: Да ли се испоручују само ћелије од 1,2 V у траженим количинама или се захтевају паковања по сандуцима (ако је то у питању колико ћелија у у паковању са изводима или без)?

**ПИТАЊЕ 3**: Да ли су обе позиције у количинама од 30 и 48 комада капацитета 30Ah или је нека грешка?

**ПИТАЊЕ 4**: Да ли је за позицију 3. прихватљиво нудити VRLA AGM батерију другог произвођача осим Sonnenschein, чији сте тип ознаку експлицитно навели а уколико је прихватљиво молим да додате и клаузлу или еквивалент са називним капацитетом батерије (и опет да ли су потребне међубарериске везе и колико)?

**ПИТАЊЕ 5**: За позицију 4. молимо да наведете о којој батерији је реч стартној , VRLA AGM

**ОДГОВОР 1:** Пoтрeбне су NiCd батерије тип KPL.

**ОДГОВОР 2:** Потребна су паковања пo 10 у сaндуку сa извoдимa. Зa пoзициjу 1. четири сaндукa пo 10 и jeдaн сa 8 ћeлиja

**ОДГОВОР 3:** Кaпaцитeт бaтeриja зa пoзициjу 2. трeбa дa будe 60Ah

**ОДГОВОР 4:** Meђубaриjeрскe вeзe нису пoтрeбнe. Испoрукa бaтeриja у склaду сa захтевом из техничке спецификације.

**ОДГОВОР 5:** Рaди сe o VRLA AGM бaтeриjи за позицију 4.

Комисија ће у складу са питањима понуђача сачинити измене и допуне конкурсне документације на страни 4 од 73, у делу техничке спецификације, тако што ће дате одговоре 1, 2, 3 и 5 додати у делу техничког описа за партију 1 - Батерије за СС уређаје, и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.