| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ОГРАНАК:ТЕНТ А

телефакс: 011/2054-796

e-mail: dragana.krasavcic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 4089/14

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ: 3417 ОД 11.02.2014.ГОДИНЕ- „Д-МРО-13“, „Мерно регулациона опрема“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ: партија бр. 2.-„ Опрема за аутоматику, електронику и електрична мерења, индустријски рачунари, PLC модули и комуникациона опрема“

-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке: Електричне заштите на постројењима  3BA – 3BB

Обреновац, Април, 2014.год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 10617  од 10.04. 2014. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку бр. 10618 од 10.04. 2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

„Електричне заштите на постројењима  3BA – 3BB

ЈН бр. 4089/14

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| 11. | ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА |
| 12. | ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, Април, 2014. год.

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | ТЕНТ А,ул: Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка ДОБАРА –„ Електричне заштите на постројењима 3BA – 3BB“ |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Драгана Красавчић, e- mail: dragana.krasavcic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, Април, 2014. год.

Опис предмета јавне набавке

Електричне заштите на постројењима 3BA – 3BB

Назив и ознака из општег речника набавке

31682210 - Инструменти и опрема за управљање

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, Април, 2014. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ        ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1 / 1.2 у року од 20 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 05.05. 2014. године до 9:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 4089/14, не отварати, уручити Драгани Красавчић, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 09:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3(три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ:

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о. огранак друштва Тент А, Богољуба Урошевића Црног бр. 44, 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за другу фазу квалификационог поступка  за јавну набавку добара – Електричне заштите на постројењима  3BA – 3BB, ЈН бр. 4089/14“

или

„Допуна понуде за другу фазу квалификационог поступка  за јавну набавку добара  – Електричне заштите на постројењима  3BA – 3BB, ЈН бр. 4089/14“

или

„Опозив понуде за другу фазу квалификационог поступка  за јавну набавку добара – Електричне заштите на постројењима  3BA – 3BB, ЈН бр. 4089/14“

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Начин и услови плаћања:

- Аванс у износу до 30% од укупно уговорене вредности добара (позиције 1 - 4 из дела А обрасца понуде),по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и соло меница за добро извршење посла.

- Остатак плаћања за испоручена добра (позиције 1 - 4 из дела А обрасца понуде), на основу испостављених рачуна, на бази јединичних цена датих у обрасцу понуде, у року од 45 дана уз пропорционално правдање аванса.

- Плаћање за извршене услуге  (позиције 1 - 4 из дела Б обрасца понуде), вршиће се сукцесивно, на основу испостављених рачуна, а на бази обострано потписаног записника/протокола о извршеним услугама, на бази јединичних цена датих у обрасцу понуде, у року од 45 дана.

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12)

- Гарантни период:

Гарантни период на испоручену опрему, као и гарантни рок на изведене радове  не може бити краћи од 18 месеци од дана пуштања опреме у рад.

- Рок испоруке добара/извршења услуга:

Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од ступања уговора на снагу.

Рок извршења услуга: према захтевима из одељка 10. Техничке спецификације ове конкурсне документације.

- Место испоруке добара/извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко (магацин)огранак друштва ТЕНТ А, а  место испоруке добара је (магацин) огранак друштва ТЕНТ А. Место извршења услуга је огранак друштва ТЕНТ А.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

НАПОМЕНА:

Понуђач  треба да испуни следеће захтеве:

- У понуди навести пуне ознаке понуђене опреме из којих се недвосмислено могу утврдити карактеристике понуђене опреме

- У понуди навести рок важења гаранције на испоручену опрему, као и гарантни рок на изведене радове, не краће од захтева Наручиоца

- Испорука најновије верзије софтвера за подешавање и надзор електричних заштита.

- Израда пројекта реконструкције електричних заштита од стране пројектанта са лиценцом одговорног пројектанта постројења средњег и високог напона,

- Прорачун подешења  и подешење електричних заштита,

- Пуштање у рад и  испитивање електричних заштита.

- Обука особља инвеститора за подешавање и одржавање заштита на српском језику на објекту током испитивања заштита.

- Обука два инжењера ТЕНТ-а у земљи произвођача уређаја електричних заштита у временском периоду који ће се накнадно договорити са Инвеститором

- Сва испоручена опрема мора бити у складу са важећим техничким прописима.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Цена је фиксна и не може се мењати.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца, наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац се обавезује да ће вратити изабраном понуђачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од изабраног понуђача прихвати фактуру за испоручена добра у висини датог аванса.

Банкарска гаранција за уплаћени аванс може се смањити ако та гаранција покрива сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова. У том случају мора бити наведен начин смањивања вредности гарантованог аванса.

- Соло меницу за добро извршење посла

Соло меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем, регистровану код НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8(осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 3 ( три) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ/ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Банкарску гаранцију за повраћај аванса, која је тражена у делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене-образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) -образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) -образац бр. 5.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

- Потврда / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

- Драган Станковић     члан                                               ___________________

Илија Кисић               заменик члана                              ____________________

- Глишо Класнић         члан                                               ____________________

Звездан Караћ          заменик члана                              ____________________

- Драгана Красавчић   члан                                               ____________________

Зорица Матић           заменик члана                               ____________________

- Атина Недељковић    члан                                              ____________________

Иван Ђурђевић         заменик члана                              ____________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац, Април, 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача(ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке

под б) и в)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:Понуђач је дужан да поднесе понуду на исти начин на који се квалификовао код наручиоца и са истим учесницима у заједничкој понуди, односно са истим подизвођачима.

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број  4089/14. године

| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | Цена/ЈМ у дин. без ПДВ | Износ у дин. без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. | Назив добра |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплет релеја 6 kV ћелија према тех. спецификацији |  | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Мерно-управњачка опрема за комплетно 6 kV постројење према опису у техничкој спецификацији |  | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Каблови за везе са другим системима ( DCS, NN, преклоп. аутом и др.),оптички каблови, |  | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Комуникационе картице за ел заштите блока са повезивањем и параметрирањем |  | комплет | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ДОБРА: |  |  |  |  |  |
| Б. | Назив услуга |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажно/монтажни радови са полагањем и повезиванјем каблова на 6 кв постројењу | / | комплет | 1 |  |  |
| 2. | Главни и пројекат изведеног стања 6 кв постројења | / | комплет | 1 |  |  |
| 3. | Елаборат подешења ел заштита 6 кв постројења | / | комплет | 1 |  |  |
| 4. | Испитивање, пуштање у рад,подешавање,обуке | / | комплет | 1 |  |  |
|  | УКУПНО УСЛУГЕ: |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ДОБРА +УСЛУГЕ: |  |  |  |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања:	   _______ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде                 _______ од дана отварања понуде

- Рок испоруке/извршења :  ______ дана од дана потписивања уговора

- Гарантни период:	   ______ месеци од дана испоруке

- Место испоруке/извршења и паритет: _____________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе:_____________________( члан 19 став 4.ЗЈН)

Уз ову понуду прилажемо следећу документацију:

- Потврду / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

Датум 					                             Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

(овлашћено лице понуђача)

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, Април, 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________201_. год.

(I део)

| Р.Б | Назив артикла | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| А. | ДОБРА |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплет релеја 6 kV ћелија према тех.спецификацији | 1 комплет |  |  |  |  |
| 2. | Мерно-управњачка опрема за комплетно 6 kV постројење према опису у техничкој спецификацији | 1 комплет |  |  |  |  |
| 3. | Каблови за везе са другим системима ( DCS, NN, преклоп. аутом и др.),оптички каблови, | 1 комплет |  |  |  |  |
| 4. | Комуникационе картице за ел заштите блока са повезивањем и параметрирањем | 1 комплет |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА без и са ПДВ: |  |  |
| Б. УСЛУГЕ: |  |  |
| 1. | Демонтажно/монтажни радови са полагањем и повезиванјем каблова на 6 кв постројењу | 1 комплет |  |  |  |  |
| 2. | Главни и пројекат изведеног стања 6 кв постројења | 1 комплет |  |  |  |  |
| 3. | Елаборат подешења ел заштита 6 кв постројења | 1 комплет |  |  |  |  |
| 4. | Испитивање, пуштање у рад,подешавање, обуке | 1 комплет |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА УСЛУГА без и са ПДВ: |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБРА + УСЛУГЕ ( А + Б )без и са ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| УКУПНО | 100% |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

________________________________________

М.П.                                           Потпис одговорног лица понуђача:

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,  Април, 2014. Год

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена :

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, Април, 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке „Електричне заштите на постројењима  3BA – 3BB“, бр 4089/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Обреновац, Април, 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке „Електричне заштите на постројењима 3BA – 3BB“ бр. 4089/14,поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, Април, 2014. год.

МОДЕЛ УГОВОРА

О КУПОПРОДАЈИ

( намена О.С.-инвестиције)

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.        са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл.инж. електротехнике (у даљем тексту: Купац),

с једне стране и

2....................................................................................................................................

са седиштем у ............................................................................., матични број ................................ ПИБ ...................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац

- по НН бр. 4089/14 од 03.03.2014.године у складу са чланом 53 ЗЈН,и Одлуком о покретању поступка бр. 10617 од 10.04.2014. године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео II фазу рестриктивног поступка  по члану 34 ЗЈН.

да је Продавац

- доставио понуду бр. _______ од ______2014. год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од ______2014. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је Електричне заштите на постројењима  3BA – 3BB , по понуди број ________________ од ______._______ 2014. године.

ОБИМ  ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од _______________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи ___________ динара. Укупна вредност уговора износи ____________ динара.

Цена је дата на паритету ф-ко ( магацин) огранак друштва ТЕНТ А.

Цена је фиксна и не може се мењати.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати плати на следећи начин:

- Аванс у износу до __% од укупно уговорене вредности добара (позиције 1 - 4 из дела А обрасца понуде),по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и соло меница за добро извршење посла.

- Остатак плаћања за испоручена добра (позиције 1 - 4 из дела А обрасца понуде), на основу испостављених рачуна, на бази јединичних цена датих у обрасцу понуде, у року од 45 дана уз пропорционално правдање аванса.

- Плаћање за извршене услуге  (позиције 1 - 4 из дела Б обрасца понуде), вршиће се сукцесивно, на основу испостављених рачуна, а на бази обострано потписаног записника/протокола о извршеним услугама, на бази јединичних цена датих у обрасцу понуде, у року од 45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник-Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да  предмет овог уговора испоручи најдаље у року од ________ дана од дана потписивања овог уговора.

Место испоруке/извршења је ф-ко Купац.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Продавац је дужан да Наручиоцу, пре уплате аванса, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса, односно у висни од __ % од уговорене вредности са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора. Наручилац се обавезује да ће вратити продавцу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од продавца прихвати фактуру за испоручена добра у висини датог аванса.

Продавац је сагласан да Инвеститор реализује дату банкарску гаранцију у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.

Соло меницу са меничним овлашћењем, за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем, регистровану код НБС. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца  у року од 10 дана од дана испоруке.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 10.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од ______________, од дана пуштања опреме у рад, који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ ЗАДОЦЊЕЊА У ИСПОРУЦИ

Члан 11.

Уколико Продавац у уговореном року не испоручи добра из члана 2 овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,1% од укупне вредности без ПДВ-а која је утврђена у члану 4 Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности без ПДВ-а из члана 4 Уговора.

Наручилац има право да захтева и испуњење обавезе и уговорну казну.

Наручилац не може захтевати уговорну казну због задоцњења ако је примио испуњење обавезе, а није без одлагања саопштио Продавцу да задржава своје право на уговорну казну.

Став 1. овог члана уговора се не примењује ако једо задоцњења дошло из узрока за који Продавац не одговара.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

УГОВОРНА КАЗНА ЗА НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 12.

Уколико Продавац уопште не изврши уговорену обавезу или је изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне вредности без ПДВ-а из члана 4 Уговора.

Наручилац може захтевати или испуњење обавезе или уговорну казну.

Наручилац губи право да захтева испуњење обавезе ако је затражио исплату уговорне казне.

Продавац нема право да исплати уговорну казну и одустане од уговора.

Став 1. овог члана уговора се не примењује ако једо неиспуњења дошло из узрока за који Продавац не одговара.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11 став 1. овога уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 14.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део овог Уговора је:

- Понуда бр. ______ од ___.___. 2014. године;

- Техничка спецификација

- Средства финансијског обезбеђења

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА		                                                         ЗА КУПЦА

Директор   					                         Директор

_________________________		                               _________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обреновац, Април, 2014. год.

## ОПИС  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

На изводима за трафо ћелије уграђени су релеи ITG162 (комада 11).

У ћелији BА4 (извод за пумпу расхладне воде) уграђен је реле MCX913 (производња BBC) за комплексну заштиту мотора.

На осталим моторним изводима уграђени су биметални релеи AB21 (комада 15) за заштиту од преоптерећења и кратког споја.

Поред ових, на 4 (један је са опште групе) извода за моторе напојних пумпи уграђени су  релеи R30 за диференцијалну заштиту истих.

У мерним ћелијама за сигнализацију пада напона и поднапонску заштиту уграђени су релеи тип V32-0,и реле за сигнализацију земљоспоја (напонски реле везан у отворени троугао) тип релеа 6V-12.

Цртежи:

Типске шеме ћелија 6кV

Постојеће стање

Већина опреме је у погону од 1976.г. и технолошки је давно превазиђена,компоненте су остариле тако да су   поједини релеи  променили своје карактеристике или непоуздано раде.Овај проблем је највише изражен на изводима са биметалном заштитом где утицај на коректан рад релеа има и температура околине.

Такође, сва остала опрема у NN одељку 6kV ћелије је у погону од прве синхронизације блока на мрежу ЕЕС-а (клеме, помоћни релеји, заштитни осигурачи, тастери, сигналне сијалице, показивачи положаја, амперметри и волтметри).

Приликом ревитализације блока А3 (2003. године) замењен је орман електричних заштита генератора. Уграђени су модерни нумерички уређаји најновије генерације произвођача SIEMENS. Међутим, том приликом поменути уређаји нису комуникационо уведени у нов систем управљања блоком.

Обим услуге

- израда пројекта реконструкције заштите комплетног постројења 6кV блока и достављање истог ТЕНТ-у ради добијања сагласности. Подлоге за израду пројекта приложене су уз конкурну документацију.

- испорука нових релеа за заштиту 6кV постројења као и остале мерно-управљачке опреме за све ћелије постројења (клеме, помоћни релеји, заштитни аутоматски осигурачи, тастери, сигналне сијалице, показивачи положаја, проводници, амперметри и волтметри). Спецификацију монтажног материјала даће понуђач на основу пројектне документације коју изради.

- демонтажа старе опреме (клеме, помоћни релеји, заштитни осигурачи, тастери, сигналне сијалице, показивачи положаја, амперметри и волтметри) и монтажа комплетне нове опреме са потребним адаптацијама.

-  антикорозивна заштита боксова свих  6 кВ ћелија пре уградње нове опреме.

- подешавање и пуштање у рад новоуграђених релеа, као и достављање испитних протокола о подешавању и испитивању заштите. Подешавање уређаја понуђач ће да уради на основу студије подешења коју ће сам да изради. Подлогу за израду студије подешења су у прилогу (једнополна шема, списак потрошача са снагама и струјама, дужине и типове каблова).

- Уградња комуникационих картица у постојеће уређаје електричних заштита генератора по протоколу IЕC 60870-5-103. Дати списак сигнала у табеларној форми од сваког уређаја посебно. Листу сигнала обавезно усагласити са инвеститором. Обавезна временска синхронизација са DCS-ом преко комуникационог протокола. Уређаји у које се уграђују комуникационе картице су:

- 7UM6225-4EB92-0BB0, произвођач SIEMENS, ознака уређаја F11

- 7UM6225-5EB02-0CB0, произвођач SIEMENS, ознака уређаја F12

- 7UM6215-4EB92-0HA0, произвођач SIEMENS, ознака уређаја F21

- 7UT6215-4EB90-1AA0, произвођач SIEMENS, ознака уређаја F22

- 7UT6135-5EB02-4AA0, произвођач SIEMENS, ознака уређаја F23

## ТЕХНИЧКИ  ЗАХТЕВИ

Нова електрична заштита треба да буде савремена микропроцесорска заштита.

Иста мора омогућити следеће:

- струјно и временски подесиву заштиту од преоптерећења на изводу (термичку заштиту ANSI 49 и струјно-временски зависну заштиту по инверзној карактеристици са могућношћу избора више кривих прораде ANSI 51)

- струјно и временски подесиву заштиту од кратког споја на изводу (у три временски независно подесива степена ANSI 50)

- подесиво ограничење броја узастопних укључења у одређеном времену (ANSI 66)

- струјно и временски подесиву заштиту од предугачког залетања на моторним изводима (ANSI 48)

- диференцијалну заштиту мотора на изводима за напојне пумпе (ANSI 87M)

- температурни надзор мотора

- контролу симетричности фаза и испад фазе (ANSI 46)

- напонски и временски подесиву заштиту од пада и нестанка напона на постројењима 6кV блока (ANSI 59N)

- Напонски, струјно и временски подесиву заштиту од земљоспоја на постројењима (ANIS 67N)

- самоконтрола статуса релеа и пријаву надређеном I&C систему квара уређаја преко безнапонског преклопног контакта

- осцилографију свих параметара код задњих 10 укључења-искључења извода, са најмањом дужином сваког појединачног записа у трајању од најмање 5 секунди

- могућност програмирања у релеу (PLC) блокада, лимита, бројача итд...

- бинарне улазе и излазе (мин 3+5). Сви улази и излази на заштитном уређају морају бити међусобно галвански изоловани.

- сигнализацију стања (неисправности, деловања итд) на локалном дисплеју и пријаве истих I&C систему

- повезивање са I&C системом преко комуникационог протокола IЕC 60870-5-103 по оптичком каблу без екстерног конвертора ради преношења индикација и мерења од релеа до I&C система и временске синхронизације са I&C системом

- могућност подешавања преко тастатуре на самом релеу и преко PC рачунара

- очитавање свих величина било на локалном дисплеју или преко PC рачунара

- сва упутства неопходна за правилну експлоатацију и одржавање уређаја

- сва упутства за повезивање, испитивање и пуштање у рад уређаја

- електричне заштите ће бити монтиране на постојећем закретном раму унутар NN одељка ћелије

- Остали ситни монтажни материјал (клеме, помоћни релеји, заштитни аутоматски осигурачи, тастери, сигналне сијалице, показивачи положаја) мора бити првокласан, за прву уградњу. Сва опрема унутар NN одељка монтираће се на стандардну DIN 35 шину (перфорирану).  У ту опрему спадају клеме, мерни претварачи, заштитни аутоматски осигурачи, помоћни релеји). Тастери, мерни инструменти (амперметри и волтметри) и показивачи положаја биће монтирани на врата NN одељка ћелије. Такође предвидети замену комплетног ожичења унутар ћелије, укључујући и ожичење од струјних трансформатора до NN одељка. Сва опрема која се уграђује мора да задовољава све важеће прописе и стандарде за NN опрему (СРПС/ИЕЦ „Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона Сл. Лист СРЈ 28/95).

Приликом замене опреме предивидети следеће:

- За струјна кола предвидети струјне клеме са клизним краткоспојницима који омогућавају затварање струјних кола у раду. Струјна кола извести од почетка до краја са жицом 2,5mm2.

- За остала кола предвидети клеме 4mm2, осим за довод командног и сигналног напона, где предвидети клеме 6mm2. Све клеме морају имати могућност међусобног повезивања фиксним мостовима. Све клем лајсне морају бити завршене са завршном плочицом за клему, одвојене граничницима и све клем лајсне и клеме морају бити означене. Све везе извести са флексибилном жицом 1,5mm2, осим довода командног и сигналног напона, где користити жицу 4mm2.

- Све жичане везе морају бити завршене одговарајућом завршницом (хилзном или папучуцом).

- Заштитни аутоматски осигурачи за осигуравање једносмерних кола морају бити двополни, поларизовани, са помоћним контактима за сигнализацију статуса. Карактеристика заштитних аутоматских осигурача мора бити B или C крива, зависно од потребе. Максимална прекидна струја мора бити 10kA.

- Заштитни аутоматски осигурачи за осигуравање наизменичних кола морају бити трополни или једнополни, са могућношћу додавања помоћних контаката за сигнализацију стања. Карактеристика заштитних аутоматских осигурача мора бити B или C крива, зависно од потребе. Максимална прекидна струја мора бити 10kA.

- Сви заштитни аутоматски осигурачи морају бити од истог произвођача.

- Помоћни релеји који служе за галванско одвајање и умножавање контаката морају бити са позлаћеним контактима. Такође морају да имају најмање 4 помоћна преклопна контакта, за трајну струју од 6А. Напон који се доводи на њихову шпулну је 110 V једносмерно, осим за релеје који преносе команду са система управљања, који морају бити за  24 V једносмерно.

- Мерни инструменти морају бити предвиђени за монтажу на врата ћелије у отвор величине 96x96 mm. Сви мерни инструменти морају бити класе 1.

- Показивачи положаја, тастери и сигналне сијалице (лед диоде) такође морају бити предвиђени за монтажу на врата ћелије у отвор величине Fi23. Показивачи положаја расклопне опреме морају да буду са лед диодама и да показују оба положаја (укључен и искључен) у различитој боји (зелено – искључено, црвено укључено). Тастери  морају бити у различитим бојама (зелени – укључење, црвени – искључење, црни – квитирање деловања заштите).  Сигналне сијалице за индикацију присуства командног напона морају бити беле боје.

У ормару електричних заштита блока (3НН) уградњу комуникационих картица може да обави, искључиво, лице са одговарајућом лиценцом произвађача опреме. Такође, извођач преузима пуну одговорност за исправан рад свих уређаја. Подешења уређаја се не смеју мењати, али се морају преконфигурисати и омогућити им се  размена информација и временска синхронизација са DCS-ом по комуникационом протоколу IЕC 60870-5-103.

Границе радова

- са струјних и напонских мерних трансформатора лајсна у ћелији 6кV

- са прекидача и колица лајсна у ћелији 6кV

- према I&C систему улазна лајсна управљачког ормана DCS ситема.

- према преклопној аутоматици улазна лајсна у орману  преклопне аутоматике.

Радови

- Демонтажа постојеће опреме из NN одељка 6kV ћелије

- Монтажа нове опреме у NN одељак 6kV ћелије

- Подешавање,испитивање и пуштање у рад свих заштита постројења 6кV

- Провера деловања на одговарајуће прекидаче

- Провера свих сигнализација и размена информација са I&C системом. Све уређаје електричне заштите програмирати да комуницирају са DCS-ом по протоколу IЕC 60870-5-103. Дати списак сигнала у табеларној форми од сваког уређаја посебно. Предвидети временску синхронизацију да DCS-ом преко комуникационог протокола.

- Обука особља ТЕНТ-а за правилну експлоатацију, подешавање, испитивање и одржавање уређаја на градилишту ТЕНТ-А

Сва испоручена опрема мора бити у складу са важећим техничким прописима.

Завршна испитивања, документација и опрема

- Пројекат изведеног стања усклађен са осталим постројењима на блоку у папирној и електронској едитабилној форми (Eplan или ACAD формат) (шеме деловања и монтажни цртежи)

- Протоколи о испитивању и подешавању свих уређаја заштите постројења 6кV.

- Сва подешења морају бити према захтевима ЕЕS-а и основне опреме.

- Сва документација и упутства неопходна за правилну експлоатацију и одржавање опреме.

Понуђач  треба да испуни следеће захтеве:

- У понуди навести пуне ознаке понуђене опреме из који се недвосмислено могу утврдити карактеристике понуђене опреме

- У понуди навести рок важења гаранције на испоручену опрему, као и гарантни рок на изведене радове, не краће од захтева Наручиоца

- Испорука најновије верзије софтвера за подешавање и надзор електричних заштита.

- Израда пројекта реконструкције електричних заштита од стране пројектанта са лиценцом одговорног пројектанта постројења средњег и високог напона,

- Прорачун подешења  и подешење електричних заштита,

- Пуштање у рад и  испитивање електричних заштита.

- Обука особља инвеститора за подешавање и одржавање заштита на српском језику на објекту током испитивања заштита.

- Обука два инжењера ТЕНТ-а у земљи произвођача уређаја електричних заштита у временском периоду који ће се накнадно договорити са Инвеститором

## КОЛИЧИНЕ

- релеи за доводе и трафо изводе ком.16 инсталирати + 2 резервна

- релеи за диф.заштиту извода ком. 5 инсталирати +1 резервни

- релеи за заштиту моторних извода ком. 15 инсталирати + 2 резервна

- релеи за заштиту од нестанка напона ком. 2

- Картица за комуникацију по протоколу IEC 60870-5-103 (C53207-A351-D643-1) комада 5

- Остали монтажни материјал за реконструкцију NN одељка ћелије по спецификацији коју да понуђач,а на основу приложених техничких подлога Наручиоца.

## УЛАЗНЕ ВЕЛИЧИНЕ

- Струјни улази у релеје електричне заштите: 3x5А,50Hz; 1x1А,50Hz

- Напонски улази у електричну заштиту: 3x100V,50Hz

- За диференцијалну заштиту мотора: 6x5А,50Hz; 2x1А,50Hz

- Помоћни напон напајања: 110V =

- Командни напон са DCS-a: 24V =

- Командни напон у ћелији 6kV: 110V =

- Сви уређаји електричне заштите морају да имају степен заштите од продора влаге и прашине најмање IP50

## ЗАХТЕВАНИ РОКОВИ

Ово су оквирни рокови

  - Израда пројекта до срединe јуна 2014.

  - Изада прорачуна подешења почетак јула 2014.

  - Испорука опреме 2 месеца по потписиванју уговора.

  - Подешавање заштита: септембар, октобар 2014.

  - Демонтажно-монтажни радови:, јули, август,септембар 2014.

  - Секундарна испитивања ел. Заштита: септембар, октобар 2014.

  - Израда и предаја пројекта изведеног стања: крај новембра 2014.

## Спецификација опреме и радова

| Позиција | Опис: | Јединица | Количина | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднапонска заштита/заштита од земљоспоја на сабирницама 6кV Уређај треба да има следеће карактеристике : Заштитне функције: Напонски и временски независно подесиву заштиту од пада и нестанка напона на постројењу 6кV у два степена Напонски и временски независно подесиву заштиту од земљоспоја на постројењу 6кV Мерење: 3x напонски траснформатори опсега мерења од 0V до 200V мерење фазних и међуфазних напона, као и напона отвореног троугла. рачунање и приказ симетричних компoненти напона мерење и бележење захтеваних и максималних вредности мерених величина Остало: осцилографски запис свих мерених величина као и сигнала који се генеришу у релеу последњих 10 кварова са најмањом дужином сваког записа од 5 секунди излаз за самодијагностику релеа (wатchdоg) напон напајања 110VDC бинарни улази за 110VDC најмање 3 ком, међусобно галвански изоловани бинарни излази најмање 5 ком, међусобно галвански изоловани HMI (лед дисплеј, тастатуру, LED диоде слободно прогамибилне најмање 7 ком.) као и порт за приступ релеу преко PC рачунара Сервисни интерфејс са задње стране релеа Комуникациони порт за повезивање са I&C системом (по протоколу IEC 60870-5-103) оптичким влакном без екстерног конвертора | ком | 2 |  |
| 2. | Реле за заштиту трансформаторских извода Уређај треба да има следеће карактеристике : Заштитне функције: Струјно и временски независно подесива заштита по фазним струјама и по нултој струји у три степена, као и један степен по инверзној временској карактеристици (стандардној IEC, АNSI или нестандардној) са или без зависности од напона Заштита од преоптерећења са две временске константе заштита од инверзне компоненте струје у два степена осетљива земљоспојна заштита заштита од отказа прекидача контрола искључног круга прекидача блокада виших хармоника 4 групе подешења заштита и групно мењање подешења хладан старт Мерење: мерење свих фазних и међуфазних величина, рачунање у приказ свих изведених величина (симетричне компоненте струје) Остало осцилографски запис свих мерених величина као и сигнала који се генеришу у релеу последњих 10 кварова са најмањом дужином сваког записа од 5 секунди излаз за самодијагностику релеа (wатchdоg) напон напајања 110VDC аналогни улази: 3x5А,50Hz – струјни бинарни улази за 110VDC најмање 3 ком, међусобно галвански изоловани бинарни излази најмање 5 ком, међусобно галвански изоловани HMI (лед дисплеј, тастатуру, LED диоде слободно програмабилне најмање 7 ком.) као и порт за приступ релеу преко PC рачунара Сервисни интерфејс са задње стране релеа Комуникациони порт за повезивање са I&C системом (по протоколу IEC 60870-5-103) оптичким влакном без екстерног конвертора | ком | 18 |  |
| 3. | Реле за заштиту моторних извода Уређај треба да има следеће карактеристике : Заштитне функције: Струјно и временски независно подесиву заштиту по фазним струјама и по нултој струји у три степена, као и један степен по инверзној временској карактеристици (стандардној IEC, АNSI или нестандардној) са или без зависности од напона Заштиту од преоптерећења са две временске константе заштиту од инверзне компоненте струје у два степена усмерену земљоспојну заштиту (51N), као заштиту од нулте компоненте напона заштиту од отказа прекидача контролу искључног круга прекидача блокаду виших хармоника 4 групе подешења заштита и групно мењање подешења хладан старт Струјно и временски независно подесиву заштиту по фазним струјама са усмерењем (усмерена прекострујна заштита) Заштиту од предугачког старта мотора као и од укоченог ротора Заштиту од прекомерног броја стартовања мотора Поднапонску заштиту у два степена Пренапонску заштиту у два степена подфреквентну/надфреквентну заштита Мерење: мерење свих фазних и међуфазних величина, рачунање и приказ свих изведених величина (симетричне компоненте струје, напона) рачунање и приказ активне, реактивне и привидне снаге, као и фактора снаге Остало осцилографски запис свих мерених величина као и сигнала који се генеришу у релеу последњих 10 кварова са најмањом дужином сваког записа од 5 секунди излаз за самодијагностику релеа (wатchdоg) напон напајања 110VDC аналогни улази: 3x5А,50Hz – струјни 1x1А,50Hz – струјни осетљиви 3x100V - напонски бинарни улази за 110VDC најмање 3 ком, међусобно галвански изоловани бинарни излази најмање 5 ком, међусобно галвански изоловани HMI (лед дисплеј, тастатуру, LED диоде слободно програмабилне најмање 7 ком.) као и порт за приступ релеу преко PC рачунара Сервисни интерфејс са задње стране релеа Комуникациони порт за повезивање са I&C системом (по протоколу IEC 60870-5-103) оптичким влакном без екстерног конвертора | ком | 17 |  |
| 4. | Реле за заштиту моторних извода великих мотора (напојне пумпе) Уређај треба да има следеће карактеристике : Заштитне функције: диференцијалну заштиту мотора по фазним струјама према независно подесивој карактеристици, у два степена, подесива по струји дебаланса и времену Струјно и временски независно подесиву заштиту по фазним струјама и по нултој струји у три степена, као и један степен по инверзној временској карактеристици (стандардној IEC, АNSI или нестандардној) са или без зависности од напона Заштиту од преоптерећења са две временске константе заштиту од инверзне компоненте струје у два степена усмерену земљоспојну заштиту (51N), као заштиту од нулте компоненте напона заштиту од отказа прекидача контролу искључног круга прекидача блокаду виших хармоника 4 групе подешења заштита и групно мењање подешења Струјно и временски независно подесиву заштиту по фазним струјама са усмерењем (усмерена прекострујна заштита) Заштиту од предугачког старта мотора као и од укоченог ротора Заштиту од прекомерног броја стартова мотора Поднапонску заштиту у два степена Пренапонску заштиту у два степена подфреквентну/надфреквентну заштиту Мерење: мерење свих фазних и међуфазних величина, рачунање и приказ свих изведених величина (симетричне компоненте струје, напона) рачунање и приказ активне, реактивне и привидне снаге, као и фактора снаге Остало осцилографски запис свих мерених величина као и сигнала који се генеришу у релеу последњих 10 кварова са најмањом дужином сваког записа од 5 секунди излаз за самодијагностику релеа (wатchdоg) напон напајања 110VDC аналогни улази: 6x5А,50Hz – струјни 2x1А,50Hz – струјни осетљиви 3x100V,50Hz - напонски бинарни улази за 110VDC најмање 7 ком бинарни излази најмање 12 ком HMI (лед дисплеј, тастатуру, LED диоде слободно програмабилне најмање 14 ком.) као и порт за приступ релеу преко PC рачунара Сервисни интерфејс са задње стране релеа Комуникациони порт за повезивање са I&C системом (по протоколу IЕC 60870-5-103) оптичким влакном без екстерног конвертора | ком | 6 |  |
| 5. | Комуникациона картица за повезивање са I&C системом по протоколу IЕC 60870-5-103 по оптичком каблу без екстерног конвертора. Картице се уграђују у уређаје који су већ у погону. | ком | 5 |  |
| 6. | Најновија верзија sоftwаrе за комуникацију и подешавање заштита | ком | 1 |  |
| 7. | Пројекат са прорачуном подешења | сет | 1 |  |
| 8. | Испорука ситног монтажног материјала по спецификацији из пројекта | сет | 1 |  |
| 9. | Демонтажа постојеће опреме из NN одељка 6kV ћелије | сет | 1 |  |
| 10. | Монтажа нове опреме у NN одељак 6kV ћелије | сет | 1 |  |
| 11. | Пуштање у рад и испитивање електричних заштита. | сет | 1 |  |
| 12. | Обука за два инжењера ТЕНТ-а у земљи произвођача уређаја електричне заштите | сет | 1 |  |

### Razvod 3BA

| Taб 1: Parametri motora na razvodu 3BA |
| --- |
| Pozicija | Tip i presek kabla [mm2] | Dužina kabla [m] | Naziv motora | Un [kV] | Pn [MW] | ηn [%] | cosφn | Ip /In | nn [o/min] | In [A] |
| 04 | 3x185 6AYKCY | 400 | Pumpa rashladne vode 3 | 6,0 | 1,6 |  | 0,85 | 5,2 |  | 192 |
| 05 | 3x185 6AYKCY | 100 | Kondenz pumpa 31 | 6,0 | 0,5 |  | 0,89 | 7,6 | 1483 | 59,8 |
| 08 | 3x185 6AYKCY | 70 | Mlin za ugalj br. 31 | 6,0 | 1,05 |  | 0,92 | 7 | 1487 | 120 |
| 09 | 3x185 6AYKCY | 110 | Mlin za ugalj br. 35 | 6,0 | 1,05 |  | 0,92 | 7 | 1487 | 120 |
| 10 | 3x185 6AYKCY | 90 | Mlin za ugalj br. 33 | 6,0 | 1,05 |  | 0,92 | 7 | 1487 | 120 |
| 13 | 3x240 3II6AYKCY | 50 | Napojna pumpa 33 | 6,0 | 6,5 |  | 0,91 | 6,5 | 1490 | 742 |
| 14 | 3x185 2II6AKCY | 200 | Ventilator dimnog gasa 31 | 6,0 | 2,8 |  | 0,82 | 6,7 | 495 | 359 |
| 16 | 3x185 6AYKCY | 200 | Ventilator svežeg vazduha 31 | 6,0 | 2,1 |  | 0,89 | 7,2 | 740 | 250 |

| Tab. 2: Parametri transformatora na razvodu 3BA |
| --- |
| Pozicija | Tip i presek kabla [mm2] | Dužina kabla [m] | Naziv transformatora | Sn [kVA] | Sprega i sprežni broj | Un1 [kV] | Un2 [kV] | ukn [%] |
| 01 | 3x185 6AYKCY | 70 | Transformator 6/0.4 kV (3CT5) | 1250 | DYm5 | 6,0 | 0,4 | 5,76 |
| 02 | 3x185 6AYKCY | 70 | Transformator 6/0.4 kV (3CT1) | 1000 | DYm5 | 6,0 | 0,4 | 5,76 |
| 03 | 3x185 6AYKCY | 70 | Transformator 6/0.4 kV (3CT2) | 1000 | DYm5 | 6,0 | 0,4 | 5,76 |
| 11 | 3x185 6AYKCY | 70 | Transformator 6/0.4 kV (3CT3) | 1250 | DYm5 | 6,0 | 0,4 | 5,76 |

### Razvod 3BB

| Tab. 3: Parametri motora na razvodu 3BB |
| --- |
| Pozicija | Tip i presek kabla [mm2] | Dužina kabla [m] | Naziv motora | Un [kV] | Pn [MW] | ηn [%] | cosφn | Ip /In | nn [o/min] | In [A] |
| 02 | 3x185 6AYKCY | 100 | Kondenz pumpa 32 | 6,0 | 0,5 |  | 0,89 | 7,6 | 1483 | 76 |
| 04 | 3x185 6AYKCY | 150 | Pumpa za pranje luva | 6,0 | 0,18 |  | 0,78 | 6,4 |  | 22,4 |
| 05 | 3x240 3II6AYKCY | 50 | Napojna pumpa 32 | 6,0 | 6,5 |  | 0,91 | 6,73 | 1490 | 742 |
| 06 | 3x240 3II6AYKCY | 50 | Napojna pumpa 31 | 6,0 | 6,5 |  | 0,91 | 6,73 | 1490 | 742 |
| 08 | 3x240 2II6AYKCY | 200 | Ventilator dimnog gasa 32 | 6,0 | 2,8 |  | 0,82 | 6,7 | 495 | 359 |
| 10 | 3x185 6AYKCY | 200 | Ventilator svežeg vazduha 32 | 6,0 | 2,1 |  | 0,89 | 7,2 | 740 | 250 |
| 11 | 3x185 6AYKCY | 90 | Mlin za ugalj br. 34 | 6,0 | 1,05 |  | 0,92 | 7 | 1487 | 120 |
| 13 | 3x185 6AYKCY | 110 | Mlin za ugalj br. 36 | 6,0 | 1,05 |  | 0,92 | 7 | 1487 | 120 |
| 16 | 3x185 6AYKCY | 100 | Kondenz pumpa 33 | 6,0 | 0,5 |  |  | 7,6 |  | 59,8 |

| Tab. .4: Parametri transformatora na razvodu 3BB |
| --- |
| Pozicija | Tip i presek kabla [mm2] | Dužina kabla [m] | Naziv transformatora | Sn [kVA] | Sprega i sprežni broj | Un1 [kV] | Un2 [kV] | ukn [%] |
| 03 | 3x185 6AYKCY | 180 | Transformator 6/0.4 kV (3CT4) | 1250 | DYm5 | 6,0 | 0,4 | 5,76 |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА

Обреновац, Април, 2014. год.

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР. .................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ............... датиран ......(у даљем тексту: Уговор) са ................................................................./назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ................................ (опис посла ) и према условима Уговора плаћање аванса у износу од ................./износ у цифрама/, који чини ...................% /.............процената/ од вредности Уговора, треба да буде извршено у корист Испоручиоца, уз подношење гаранције за повраћај аванса на исти износ.

У складу са наведеним ми, ........................../назив и адреса банке/, овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки  износ или износе који не прелази (е) укупан износ од .............................................................../износ у цифрама/

(словима: ...........................................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју(е) обавезу (е) из Уговора, и у ком погледу је извршио прекршај.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама проследјен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Услов за сваки захтев и плаћање по овој гаранцији је, да је аванс, који је горе наведен, примљен на рачун Испоручиоца бр.....................................код (назив и адреса банке)

Ова Гаранција важи најкасније до ............................................. Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити  најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подпада под Једнообразна правила за гаранције на позив, Публикација бр.458.МТК

Потпис

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

14. ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, Април, 2014. год.

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ........................................... у складу са позивом за подношење понуда ..................... .................................................................................................................................., представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа , (назив фирме ) .......................................................................................................................

................................................................................................................................., се на лицу места, на локацији ТЕНТ А Обреновац, детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада.

........................................................................................................

(Потпис представника Наручиоца)

Напомена:

* Потврда / Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неодговарајућом и неће се разматрати.

* Заинтересовани Понуђачи, цртеже из Техничке спецификације могу преузети и директно приликом посете објекту Наручиоца, уколико је то потребно.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А