ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 4162/2014 – Релејна и склопна техника

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 4162/2014 – Релејна и склопна техника

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. Позиције 1,2,3,4,5 – Потребан нам је податак колико радних и мирних контаката је потребно да имају контактори (1 радни и 1 мирни или 2 радна и 2 мирна)?
2. Позиција 2 – Контактор CNM не постоји од 25 А, да ли је потребно понудити од 22 А или 30 А?
3. Позиција 3 - Контактор CNM не постоји од 40 А, да ли је потребно понудити од 36 А или 45 А?

**Одговори**:

1. Позиције 1,2,3,4,5 : Контактори са 2 Р(адна) + 2 М(ирна) помоћна контакта
2. Позиција 2 : Нудити CNM 22A
3. Позиција 3 : Нудити контактор CNM 45A

Комисија за ЈН 4162/2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

09.05.2014 год.