| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 7039/2014 – Графитни прстенови

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 7039/2014 – Графитни прстенови:

- За профилисане заптиваче молимо технички цртеж или ако га немате тачан Бургманов опс, тј. Ознака или каталошки број.

Одговор бр. 1   У техничкој спецификацији је назначено следеће:

За позиције од броја 46 закључно са бројем 51 које се односе на профилисане заптиваче:

● Графитни прстенови профилисани попречног пресека правоуглог трапеза,

са углом профила од 45º, пресовани, трајно еластични, од чистог експандираног

графита 99,8%

● Притисак ………… pmax > 500 bar ( за примену за заптивање вентила )

● Температура паре која се заптива............ Т= 550ºC

● Обимна брзина........v = 2 m/s

● pH = 0 -14

● Густина = 1,4 g/cm3

За поменуте профиле цртеж не поседујемо али смо јасно дефинисали да је

у питању графитни прстен профилисаног попречног пресека правоуглог трапеза,

са углом профила од 45ºУ техничкој спецификацији не стоји чији је графитни

прстен односно ког произвођача већ су дефинисане карактеристике преко описа

односно попречног пресека, преко врсте материјала  и параметара које морају да

задовоље као што су:притисак, температура, обимна брзина, pH-вредност као и густина.

Скица изгледа профилисаног графитног прстена је дата у прилогу.