ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 000989 - Поправка димњака ТЕНТ-А

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговоре на постављена питања везано за припремање понуде  за јавну набавку број 000989 , а која се односе на набавку : Поправка димњака ТЕНТ-А

Питања :

Потврда о обиласку је у предметном случају, записник којим се Извођач одриче права да било шта пита и бланко потврди да нема примедби.

Цитирам део потврде : "Овим записником Понуђач /Извођач изјављује да је добио све потребне информације  и разјашњења,о предмету рада,које су га интересовале и да нема никаквих нејасноћа ни по ком питању"

Следи потпис Понуђача и напомена да је : записник обавезан и саставан део понуде и и уговора.Без њега се понуда сматра неисправном и неће се разматрати."

Пре потписа на овом документу , молимо да нам одговорите на нека питања и одговоре поставите , сходно закону , на Потрал Јавних набавки.

Део у Тендеру по овој набавци који изазива потпуну недоумицу је тај да гарантни рок износи 12 месеци (страна 10 Тендера).Минимални рок је 24 месеци. Дати гарантни рок даје неограничене слободе изабраном извођачу у смислу количина и квалитета извршеног посла. По завршетку посла креће се одмах са погоном и минимум рада погона је  бар 12 месеци од тада. Додатна "повољност" је и та што једино ви на димњацима не тражите снимљен видео записа и то у континуитету, без прекида снимања,пре и након санације,који би верификовао изведене радове.

Први део нејасних ставки које треба разјаснити пре обиласка градилишта и потписа којим се одричемо тогаодноси се на описе Радова из  Предмера радова.

Ставка 2. гласи

Штемовање вертикалних пукотина на димњачкој облози и поравка.

Апсолутно није јасно,;

Имате две врсте облоге; ламеле са облога од киселоотпорне радијалне опеке и термо изолације које су по пројекту  и ламеле где сте заменили у ремонту КО опеку, Шупљом глиненом опеком лепљеном на малтеру за бетонско   стабло без термоизолације.

-На које од ове две облоге се опис односи.

- Познато је да се врши шлицоовање пукотина брусном плочом велике брзине. Штемовање додатно разара материјал по маси.

-Којим материјалом се врши поправка и на који начин. Материјал који нисте навели по врсти процедуром наношења, као и процедура обраде пукотина у целини диктира нацин и цену извршења послова .

Ставка 3. гласи

"Малтерисање  површина димњачке облоге материјалом наручиоца  кг  20 000.

Апсолутно недефинисано.

Предметна количина материјала у танком слоју нанета, довољна је за укупну површину димњачке облоге.

- О којој врсти материјала се ради  и како се наноси, припрема површина , колико слојева , које дебљине. У општим условима помињу се торкрет машине ?. Које висинске коте и које површине су у питању?

-Како сте решили неутрализацију киселина (сумпорна и сумпораста )са унутрашње површине и којим средством. Познато је да наношење било ког малтера на подлогу засићену киселинама није могуће, посебно што ова има и продукте исољавања и гарежи.

- Како сте решили утицај температуре, која ће при загревању тако великих континуалних површина малтера довести до њиховог одвајања и пада.

- Која је очекивана површина која ће се третирати, на основу описа она се може проценити на 200м2 - 2000 м2. што вишеструко мења понуђену цену.

- Где сте дошли до овог решења .Ми у више од три деценије бављења послом искључиво на индустријским димњацима нисмо нашли ништа слично, како у литератури тако и у пракси, те вас молимо да нам  то детаљније објасните.

Ставка 4.гласи

"Поправка димњачких зидова глатком шупљом опеком ( са постављањем изолационог слоја), зидањем у продужном малтеру. м2 10

Ви сте у санацијама озида уместо Киселоотпорне радијалне опеке марке 40 ( 400 кг по цм 2 ) и термо изолације постављене измедју бетона и опеке , ставили шупљу опеку за преградне зидове. Ламеле оваквог озида висине су 12.00 -до 15.00 м, тако да је потребна опека велике носивости и отпорности на температуру и киселине. Ова опека и термоизолација омогућили су израду бетонских димњака ( бетон је на тај начин заштићен од утицаја високе температуре и киселина). Преградна, шупла опека нормалног формата (коју сте ви употребили) већ на два метра мора да има серклаж, зато што нема никакву носивост, а супротно захтевима из прописа има забрањене шупљине које се здробе одмах по термичком оптерћењу. Недостатак термоизолације доводи до термичких оптрећења бетона која он неможе да поднесе( реда 150Ц и више у овом случају.....) Све то у крајњем може бити ризично по статичку стабилност димњака.

Шупља опека, да се предметни озид не би зарушио, мора малтером да се залепи за бетонски зид .

-  како онда  постављате термоизолацију, које врсте и које дебљине је предметна термоизолација.

Наставак тендера односи се на већи димњак мада то није транспарентно одвојено

Ставка 1 . гласи:

"Разбијање, стругање, отпрашивање, брушење до потпуне чистоће  и структурне микростабилности кровне плоче и и надзидака, наставак радова  м2 300"

- питање везано за наставак радова , ако је гарантни рок 12 месеци, ако је нешто раније урађено може се слободно подвести под текуће радове, није више у никаквој гаранцији. Овакви радови би требало да реше проблем на неких 20 година.. Колико пута у протеклом периоду и колико често ви вршите комплетну санацију врха предметног димњака??

-разбијање!?, шта то значи у опису?

Након отпрашивања следи брушење, чему отпрашивање када ће се брушењем створити опет прашина. Чему брушење које онемогућава пријањање заштитних средстава , пре свега пенетрата из епоксида.

- Како да иста процедура важи и за бетонске делове и надзидак - ваљда није у питању надзидак продужетак вертиклних димних канала  код кога је озид заштићен пуном нормалном опеком.

Ставка 3.

Поправка оштећења надзидака , бетонског плашта и  и бетонских димњачких цеви специјалним малтером реомал рв или одговарајући  кг 5000.

- Опис и нејасан и потпуно неодговарајући и никако неможе бити дат у количини (5000 кг нити пак за предметну површину може бити толика количина.).

Да би могла да се да цена мора бити дато да 5% или 6%, или 8%(од 330 м2 и 940 м2) претходних површина има каверне , оштечења, арматуре, пукотине које ће по м1 рачунати као 0.2 м2.Опис мора да предвиди ; Наношење контактног, слоја малтера, у више слојева код каверни веће дубине, евентуална санација арматуре, наношење средстава за антикорозивну заштиту арматуре, пре наношења малтера . Наравно, као и обавезу извођача  да  да скицу свих санираних пукотина на развијеном плашту димњака, као и  фотографије истог, како би се извршио обрачун и наплата.

Ставке 5,6,7,8

дате у кг по различитим слојевима то никако не стоји и није јасно коју цену треба дати и за шта. Површина која се санира је 330 +940 = 1270 м2, количина епоксида је 400 +70 +100+1200 = 1770 кг. Максимум епоксидних премаза  је 0.600кг/м2 , што би изнело око 760 -800кг.

- Потребан је опис радова који је везан за м2 епоксидима  заштићене површине.

Ставка  10.

.....Саниран материјалом наручиоца.

-Којим материјалом, којом процедуром и која површина је у питању?

Део Услови за учешће у поступку Јавне набавке;

Тражи се виљушкар носивости 2.5 тона  ком 2,Два виљушкара за рад на димњаку?!

-Чему овакав услов и да ли ово значи;сваки услов је добар ако елиминише?

Трактор са кош приколицом запремине 2,3 2,5 м3  ком 1. , исто питање.

Пословни и финансијски капацитет

Потребно је;

" Под референтном набавком сматраће се радови на одржавању димњака у термоенергетским постројењима  висине мин 200м.........

- Прописи деле димњаке на ниже и димњаке висине вече од 50 м. ( Наша лиценца Министарства грађевине у том смислу гласила  је за димњаке веће од 50 м.

Ова ставка,како сте је ви дали  је ван прописа и служи елиминисању конкуренције. Тент А и Б  и Костолац Б једини имају димњаке (три укупно ) веће од 200м и годинама уносе тај услов, тако да нико нема шансу да дође до посла на тим димњацима.

Анахроно је да ми који имамо једини запошљене људе који су радили на изградњи  димњака тих висина ( Стојнев Витан ВКВ и бригадир, Гаврић Божидар тада КВ, Петровић  Драган тех. радили су на изградњи АБ димњака H = 250 у ДРМНУ ,Прва двојица и на озиду димњака H= 250 ТЕНТ Б , као део договора "Црнотравца" и "Ватросталне". Миљковић Драган , тех. радио је на изградњи димњка H=250 м у Обилићу, нисмо рефернтни за рад на истим пословима. Ствар чини гором чињеница да ми једини имамо стално запошљене професионалце за рад на димњацима, у нашем случају са стажом просечно  дужим од 30 год.

Молимо да текст Понуде учините читљивим и препознатљивим за све понуђаче, а радове траспарентним, као и да уклоните услове намењене незаконитом елиминисању потенцијалних извођача, те да сходнон закону одговор на наша питања објавите на Порталу Јавних набавки.

Одговори :

Имате две врсте облоге; ламеле са облога од киселоотпорне радијалне опеке и термо изолације које су по пројекту  и ламеле где сте заменили у ремонту КО опеку, Шупљом глиненом опеком лепљеном на малтеру за бетонско   стабло без термоизолације.

-На које од ове две облоге се опис односи.

Одговор: Навод подносиоца питања није исправан, па је поставио и погрешно питање, које није у вези са овом конкурсном документацијом.

-Којим материјалом се врши поправка и на који начин. Материјал који нисте навели по врсти процедуром наношења, као и процедура обраде пукотина у целини диктира нацин и цену извршења послова -

Одговор: Поправка тзв.готовим малтером наручиоца; обрада је обавеза извршиоца.

- О којој врсти материјала се ради  и како се наноси, припрема површина , колико слојева , које дебљине. У општим условима помињу се торкрет машине ?. Које висинске коте и које површине су у питању?

Одговор: На први део питања је већ одговорено; припрема површине обавеза је извршиоца, наношење ручним путем (и машинским) дебљине око 1,5цм, зависно од равности подлоге.

-Како сте решили неутрализацију киселина (сумпорна и сумпораста )са унутрашње површине и којим средством. Познато је да наношење било ког малтера на подлогу засићену киселинама није могуће, посебно што ова има и продукте исољавања и гарежи.

Одговор: Сва припрема је обавеза извршиоца и сав материјал помоћни и потрошни.

- Како сте решили утицај температуре, која ће при загревању тако великих континуалних површина малтера довести до њиховог одвајања и пада.

Одговор: Нејасно је питање; обавеза извођача је да радове изведе квалитетно и стручно, са квалификованом радном снагом и стручним техничким особљем.

- Која је очекивана површина која ће се третирати, на основу описа она се може проценити на 200м2 - 2000 м2. што вишеструко мења понуђену цену.

Одговор: Већ је дат одговор на дебљину слоја, а обрачун је по кг уграђеног материјала.

- Где сте дошли до овог решења

Одговор: Конкурсом је јасно одређен начин поправке и тако треба доставити понуду.

Ставка 4.гласи

"Поправка димњачких зидова глатком шупљом опеком ( са постављањем изолационог слоја), зидањем у продужном малтеру. м2 10цм

Ви сте у санацијама озида уместо Киселоотпорне радијалне опеке марке 40 ( 400 кг по цм 2 ) и термо изолације постављене измедју бетона и опеке , ставили шупљу опеку за преградне зидове. Ламеле оваквог озида висине су 12.00 -до 15.00 м, тако да је потребна опека велике носивости и отпорности на температуру и киселине. Ова опека и термоизолација омогућили су израду бетонских димњака ( бетон је на тај начин заштићен од утицаја високе температуре и киселина). Преградна, шупла опека нормалног формата (коју сте ви употребили) већ на два метра мора да има серклаж, зато што нема никакву носивост, а супротно захтевима из прописа има забрањене шупљине које се здробе одмах по термичком оптерћењу. Недостатак термоизолације доводи до термичких оптрећења бетона која он неможе да поднесе( реда 150Ц и више у овом случају.....) Све то у крајњем може бити ризично по статичку стабилност димњака.

Шупља опека, да се предметни озид не би зарушио, мора малтером да се залепи за бетонски зид .

-  како онда  постављате термоизолацију, које врсте и које дебљине је предметна термоизолација.

Одговор: Мишљење постављача питања није тачно ни исправно, самим тим је и питање неодговарајуће и непримерено.

Колико пута у протеклом периоду и колико често ви вршите комплетну санацију врха предметног димњака??

Одговор: Ради се о наставку радова.

-разбијање!?, шта то значи у опису?

Одговор: Разбијање нестабилних делова зида.

Након отпрашивања следи брушење, чему отпрашивање када ће се брушењем створити опет прашина. Чему брушење које онемогућава пријањање заштитних средстава , пре свега пенетрата из епоксида.

Одговор: Увек се на и крају припреме врши поново отпрашивање.

- Како да иста процедура важи и за бетонске делове и надзидак - ваљда није у питању надзидак продужетак вертиклних димних канала  код кога је озид заштићен пуном нормалном опеком.

Одговор: Није јасно питање.

дате у кг по различитим слојевима то никако не стоји и није јасно коју цену треба дати и за шта. Површина која се санира је 330 +940 = 1270 м2, количина епоксида је 400 +70 +100+1200 = 1770 кг. Максимум епоксидних премаза  је 0.600кг/м2 , што би изнело око 760 -800кг.

- Потребан је опис радова који је везан за м2 епоксидима  заштићене површине.

Одговор: Ова калкулација постављача питања није исправна; понуду треба доставити према конкурсној документацији.

-Којим матреијалом, којом процедуром и која површина је у питању?

Одговор: На сва три дела питања је већ више пута одговорено.

Тражи се виљушкар носивости 2.5 тона  ком 2, Два виљушкара за рад на димњаку?!

Одговор: за паралелан и хитан рад на два димњака потребне су две машине.

Трактор са кош приколицом запремине 2,3 2,5 м3  ком 1. , исто питање.

Одговор: ова машина је неопходна за извршење посла.

У Обреновцу,

02.07.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 000989

___________________________

__________________________

___________________________