ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга број 6156/2014 - Поправка 2 радна кола млина Н170.50 котла 6

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 6156/2014, а која се односи на набавку услуга - Поправка 2 радна кола млина Н170.50 котла 6.

Питања:

1. Да ли је неопходно да се изврше квалификације технологије заваривања по стандарду SRPS EN 288-3, јер наведени стандард није у оптицају?

2. Да ли се за израду хабајућег прстена, диска и прстена радног кола, морају користити материјали из наведеног стандарда SRPS EN 10083-3, као и додатни материјали по стандарду SRPS EN 757, oбзирoм дa су нaвeдeни стaндaрди нeвaжeћи?

3. Захтевана метода за мерење тврдоће по наведеном стандарду SRPS EN ISO 6508-1, ниje aдeквaтнa зa oву кoнструкциjу (статичка метода), те Вас молимо да дође до промене у методи испитивања?

4. Тачка 11. Плана контроле квалитета није садржана у техничкој спецификацији конкурсне документације. Молимо Вас за разјашњење?

Одговори:

- За извршење поправке радних кола понуђач мора имати квалификовану технологију заваривања (неком од метода) за одговарајућу групу материјала и одговарајуће дебљине у складу са важећим прописима из области заваривања.

- За израду хабајућег прстена, диска и прстена радног кола, користити материјале из групе челика за повишене температуре као и додатне материјале у складу са технологијом заваривања.

- За испитивање тврдоће користити неку од стандарних метода испитивања тврдоће прикладних за ову конструкцију.

- Извршење свих активности предвиђених Планом контроле квалитета су обавеза Понуђача. План контроле квалитета је саставни део техничке спецификације.

У Великим Црљенима 29.07.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 6156/2014