ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга број 008236, 002555, 003197, 0031198 – Испитивање електроенергетских постројења

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број услуга број 008236, 002555, 003197, 0031198 – Испитивање електроенергетских постројења.

Питање 1: Након прегледа  КД ЈН број 008236, 002555, 003197 и 0031198 у  предмету ЈН: Испитивање електроенергетских објеката, где се ради о електричним испитивањима громобрана, подних облога за заштиту од статичког електрицитета, галванска повезаност, електрична испитивања енергетских трансформатора и генератора, електричних заштита, термовизијског испитивања постројења и испитивања трансформаторског уља, налазимо одређене неусаглашености:

- У тачци 8 на страни 28/68 се тражи кадровски капацитет:

  - 2 дипл.инж.машинске или електро струке

  - 1 инж. машинске  или електро

  - 10 електромеханичара

  - 10 механичара

Да ли се овде можда грешком траже испитивачи машински дипломирани инжењери,  машински инжењери, електромеханичари и механичари? Природна је потреба за адекватним испитивачима електро и хемијске струке.

Одговор 1: Део 5., УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тачка 8. Кадровски капацитет, конкурсне документације мења се и гласи:

| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђач има у радном односу или ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду минимум: 10 дипломираних инжењера електро струке 4 дипломирана технолога или хемичара | М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених И радна књижица ИЛИ уговор о ангажовању сходно члану 197 д 202 Закона о раду – И Диплома или уверење или диплома о стеченом степену стручне спреме за дипл. Инж. електро струке Диплома или уверење о стеченом степену стручне спреме за дипл. технолога или хемичара Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| --- | --- | --- |

Питање 2: На страни 20/68 у табели, се на ТЕ Морава спомиње Испитивање електроизолационог система Т1 – Т5 и генератора, а после у тачци 13 Техничка спецификација и техничка документација, од стране 56 па до краја се ова испитивања не појављују, и за њих није могуће направити понуду.

Одоговор 2: Измена Техничке спецификације наручиоца се налази у прилогу ових одговора.

13 . ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕНТ А – 008236

Предвиђена испитивања на електроенергетским објектима ТЕНТ „А“ у 2014.г.

| БЛОК | ПОСТРОЈЕЊЕ | Врста испитивања | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕНТ А | Сви припадајући објекти електране | Испитивање система громобранске заштите |  |
| ТЕНТ А | Објекти угрожени експлозивном атмосфером (укупно 6 објеката) | Испитивање система громобранске заштите |  |
| ТЕНТ А | Објекти угрожени експлозивном атмосфером | Испитивање подних облога за заштиту од статичког електрицитета |  |
| А1 | Генератор | Контрола изједначавања потенцијала на водоничном разводу генератора |  |
| А2 | Генератор | Контрола изједначавања потенцијала на водоничном разводу генератора |  |
| А3 | Генератор | Контрола изједначавања потенцијала на водоничном разводу генератора |  |
| А4 | Генератор | Контрола изједначавања потенцијала на водоничном разводу генератора |  |
| А5 | Генератор | Контрола изједначавања потенцијала на водоничном разводу генератора |  |
| А6 | Генератор | Контрола изједначавања потенцијала на водоничном разводу генератора |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А1 | Трансформатор 21Тр | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А1 | Трансформатор 1АЈ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А1 | Пригушница | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А2 | Трансформатор 12Тр | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А2 | Трансформатор 22Тр | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А2 | Трансформатор 2АЈ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А2 | Пригушница | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А3 | Трансформатор 3АТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А3 | Трансформатор 3БТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А4 | Трансформатор 4АТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А4 | Трансформатор 4БТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А5 | Трансформатор 5АТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А5 | Трансформатор 5БТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А6 | Трансформатор 6АТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А6 | Трансформатор 6БТ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А6 | Трансформатор 6АЈ | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| Општа група | Трансформатор ОБТ1 | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А1 | Високофреквентни трансформатори електрофилтера (6 комада) | Анализа садржаја гасова и воде растворених у уљу |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Фуранска анализа уља |  |
| А1 | Трансформатор 21Тр | Фуранска анализа уља |  |
| А1 | Трансформатор 1АЈ | Фуранска анализа уља |  |
| А1 | Пригушница | Фуранска анализа уља |  |
| А2 | Трансформатор 12Тр | Фуранска анализа уља |  |
| А2 | Трансформатор 22Тр | Фуранска анализа уља |  |
| А2 | Трансформатор 2АЈ | Фуранска анализа уља |  |
| А2 | Пригушница | Фуранска анализа уља |  |
| А3 | Трансформатор 3АТ | Фуранска анализа уља |  |
| А3 | Трансформатор 3БТ | Фуранска анализа уља |  |
| А4 | Трансформатор 4АТ | Фуранска анализа уља |  |
| А4 | Трансформатор 4БТ | Фуранска анализа уља |  |
| А5 | Трансформатор 5АТ | Фуранска анализа уља |  |
| А5 | Трансформатор 5БТ | Фуранска анализа уља |  |
| А6 | Трансформатор 6АТ | Фуранска анализа уља |  |
| А6 | Трансформатор 6БТ | Фуранска анализа уља |  |
| А6 | Трансформатор 6АЈ | Фуранска анализа уља |  |
| Општа група | Трансформатор ОБТ1 | Фуранска анализа уља |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља |  |
| А1 | Трансформатор 21Тр | Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља |  |
| А1 | Трансформатор 1АЈ | Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља |  |
| А2 | Трансформатор 2АЈ | Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља |  |
| А5 | Трансформатор 5АТ | Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља |  |
| А5 | Трансформатор 5БТ | Испитивање физичких, хемијских и електричних карактеристика уља |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Испитивање корозивног сумпора |  |
| А1 | Трансформатор 21Тр | Испитивање корозивног сумпора |  |
| А2 | Трансформатор 2АЈ | Испитивање корозивног сумпора |  |
| А3 | Трансформатор 3АТ | Испитивање корозивног сумпора |  |
| А4 | Трансформатор 4БТ | Испитивање корозивног сумпора |  |
| А5 | Трансформатор 5БТ | Испитивање корозивног сумпора |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Одређивање влаге у чврстој изолацији РВМ/ФДС |  |
| А2 | Трансформатор 12Тр | Одређивање влаге у чврстој изолацији РВМ/ФДС |  |
| А3 | Трансформатор 3АТ | Одређивање влаге у чврстој изолацији РВМ/ФДС |  |
| А4 | Трансформатор 4АТ | Одређивање влаге у чврстој изолацији РВМ/ФДС |  |
| А6 | Трансформатор 6АТ | Одређивање влаге у чврстој изолацији РВМ/ФДС |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора и проводних изолатора |  |
| А1 | Трансформатор 21Тр | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора |  |
| А2 | Трансформатор 12Тр | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора и проводних изолатора |  |
| А2 | Трансформатор 22Тр | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора |  |
| А3 | Трансформатор 3АТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора и проводних изолатора |  |
| А3 | Трансформатор 3БТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора |  |
| А4 | Трансформатор 4АТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора и проводних изолатора |  |
| А4 | Трансформатор 4БТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора |  |
| А5 | Трансформатор 5АТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора и проводних изолатора |  |
| А5 | Трансформатор 5БТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора |  |
| А6 | Трансформатор 6АТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора и проводних изолатора |  |
| А6 | Трансформатор 6БТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора |  |
| А6 | Трансформатор 6АЈТ | Испитивање изолационог система намотаја трансформатора |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А1 | Трансформатор 21Тр | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А2 | Трансформатор 12Тр | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А2 | Трансформатор 22Тр | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А3 | Трансформатор 3АТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А3 | Трансформатор 3БТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А4 | Трансформатор 4АТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А4 | Трансформатор 4БТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А5 | Трансформатор 5АТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А5 | Трансформатор 5БТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А6 | Трансформатор 6АТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А6 | Трансформатор 6БТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А6 | Трансформатор 6АЈТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| А1 | Трансформатор 11Тр | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А1 | Трансформатор 21Тр | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А2 | Трансформатор 22Тр | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А3 | Трансформатор 3БТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А4 | Трансформатор 4АТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А4 | Трансформатор 4БТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А5 | Трансформатор 5АТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А6 | Трансформатор 6АЈТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| А5 | Трансформатор 5АТ | Снимање фреквентног одзива (СФРА) |  |
| А5 | Трансформатор 5БТ | Снимање фреквентног одзива (СФРА) |  |
| А6 | Трансформатор 6БТ | Снимање фреквентног одзива (СФРА) |  |
| А2 | Трансформатор 22Тр | Празан ход при сниженом напону |  |
| А4 | Трансформатор 4АТ | Празан ход при сниженом напону |  |
| А4 | Трансформатор 4БТ | Празан ход при сниженом напону |  |
| А6 | Трансформатор 6БТ | Празан ход при сниженом напону |  |
| А6 | Трансформатор 6АЈТ | Празан ход при сниженом напону |  |
| А1 | Генератор 210 МW | Испитивање изолационог система намотаја статора и ротора генератора |  |

| А3 | Генератор 305 МW | Испитивање изолационог система намотаја статора и ротора генератора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А4 | Генератор 308 МW | Испитивање изолационог система намотаја статора и ротора генератора |  |
| А1-А6 | Блок трансформатори (прикључци уводних изолатора) | Термовизијско снимање |  |
| А1-А6 | 6 кВ постројења (доводни прекидачи) | Термовизијско снимање |  |
| А1-А6 | 0.4 кВ разводна постројења | Термовизијско снимање |  |
| А1-А6 | Прстенови генератора | Термовизијско снимање |  |
| А1-А6 | АКУ батерије 110 В= и 220В= | Термовизијско снимање |  |
| Укупно: |  |

ТЕНТ Б – 002555

ПРЕДВИЂЕНА ИСПИТИВАЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕНТ-Б ЗА 2014. год.

| БЛОК | ПОСТРОЈЕЊЕ | ВРСТА ИСПИТИВАЊА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Генератор Г-1 | Електрична испитивања генератора |  |
| Б2 | Генератор Г-2 | Електрична испитивања генератора |  |
| Б1 | Генератор Г-1 | Испитивања магнетног кола генератора |  |
| Б2 | Генератор Г-2 | Испитивања магнетног кола генератора |  |
| Б1 | Генератор Г-1 | Испитивања протока кроз штапове статора |  |
| Б2 | Генератор Г-2 | Испитивања протока кроз штапове статора |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Испитивање изолационог система трансформатора и проводних изолатора |  |
| Б1 | Трансформатор сопствене потрошње 1БТ | Испитивање изолационог система трансформатора и проводних изолатора |  |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Испитивање изолационог система трансформатора и проводних изолатора |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Испитивање изолационог система трансформатора и проводних изолатора |  |
| Б2 | Трансформатор сопствене потрошње 2БТ | Испитивање изолационог система трансформатора и проводних изолатора |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Испитивање изолационог система трансформатора и проводних изолатора |  |
| ЗП | Трансформатор опште потрошње 0БТ | Испитивање изолационог система трансформатора и проводних изолатора |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| Б1 | Трансформатор сопствене потрошње 1БТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| Б2 | Трансформатор сопствене потрошње 2БТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| ЗП | Трансформатор опште потрошње 0БТ | Мерење индуктивности услед расипања |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Мерење струја и губитака празног хода |  |

| Б1 | Трансформатор сопствене потрошње 1БТ | Мерење струја и губитака празног хода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Мерење струја и губитака празног хода |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Мерење струја и губитака празног хода |  |
| Б2 | Трансформатор сопствене потрошње 2БТ | Мерење струја и губитака празног хода |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Мерење струја и губитака празног хода |  |
| ЗП | Трансформатор опште потрошње 0БТ | Мерење струја и губитака празног хода |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| Б1 | Трансформатор сопствене потрошње 1БТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| Б2 | Трансформатор сопствене потрошње 2БТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| ЗП | Трансформатор опште потрошње 0БТ | Мерење омских отпора намотаја |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Мерење фреквентног одзива (SFRA) |  |
| Б1 | Трансформатор сопствене потрошње 1БТ | Мерење фреквентног одзива (SFRA) |  |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Мерење фреквентног одзива (SFRA) |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Мерење фреквентног одзива (SFRA) |  |
| Б2 | Трансформатор сопствене потрошње 2БТ | Мерење фреквентног одзива (SFRA) |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Мерење фреквентног одзива (SFRA) |  |
| ЗП | Трансформатор опште потрошње 0БТ | Мерење фреквентног одзива (SFRA) |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Гаснохроматографска анализа уља и садржаја воде у уљу |  |
| Б1 | Трансформатор сопствене потрошње 1БТ | Гаснохроматографска анализа уља и садржаја воде у уљу |  |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Гаснохроматографска анализа уља и садржаја воде у уљу |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Гаснохроматографска анализа уља и садржаја воде у уљу |  |
| Б2 | Трансформатор сопствене потрошње 2БТ | Гаснохроматографска анализа уља и садржаја воде у уљу |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Гаснохроматографска анализа уља и садржаја воде у уљу |  |
| ЗП | Трансформатор опште потрошње 0БТ | Гаснохроматографска анализа уља и садржаја воде у уљу |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Анализа фурана у уљу |  |
| Б1 | Трансф. сопств. потр. 1БТ | Анализа фурана у уљу |  |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Анализа фурана у уљу |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Анализа фурана у уљу |  |
| Б2 | Трансф. сопств. потр. 2БТ | Анализа фурана у уљу |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Анализа фурана у уљу |  |
| ЗП | Трансф. опште потрошње 0БТ | Анализа фурана у уљу |  |
| Б1 | Блок-трансформатор 1АТ | Физичке, хемијске и електричне карактеристике уља |  |
| Б1 | Трансформатор сопствене потрошње 1БТ | Физичке, хемијске и електричне карактеристике уља |  |
| Б1 | Побудни трансформатор 1АЈТ | Физичке, хемијске и електричне карактеристике уља |  |
| Б2 | Блок-трансформатор 2АТ | Физичке, хемијске и електричне карактеристике уља |  |
| Б2 | Трансформатор сопствене потрошње 2БТ | Физичке, хемијске и електричне карактеристике уља |  |
| Б2 | Побудни трансформатор 2АЈТ | Физичке, хемијске и електричне карактеристике уља |  |
| ЗП | Трансформатор опште потрошње 0БТ | Физичке, хемијске и електричне карактеристике уља |  |
| Б1 | 1АТ, 1БТ, 1АЈТ | Термовизијска снимања енергетских трансформатора |  |
| Б2 | 2АТ, 2БТ, 2АЈТ | Термовизијска снимања енергетских трансформатора |  |
| ЗП | 0БТ | Термовизијско снимање енергетског трансформатора |  |
| Б1 | 6,6 kV постројење блока Б1 | Термовизијска снимања 6,6 kV постројења |  |
| Б2 | 6,6 kV постројење блока Б2 | Термовизијска снимања 6,6 kV постројења |  |
| ЗП | 6,6 kV постројење опште групе | Термовизијска снимања 6,6 kV постројења |  |
| Б1 | 0,4 kV постројење блока Б1 | Термовизијска снимања 0,4 kV постројења |  |
| Б2 | 0,4 kV постројење блока Б2 | Термовизијска снимања 0,4 kV постројења |  |
| ЗП | 0,4 kV постројење опште групе | Термовизијска снимања 0,4 kV постројења |  |
| Укупно: |  |

ТЕМ – 003197 и 003198

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  ОПИСА УСЛУГА
Испитивање свих заштита генератора
трансформатора и далековода И 6kV ЋЕЛИЈА

| Ред. број | Предмет услуге | Јед. мере | Кол. | Цена/јм | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Испитивање електричних заштита блока са потребним подешавањима и тумачењима |  |  |  |  |
| 1. | Генаратора | ком | 1 |  |  |
| 2. | Трансформатора | ком | 5 |  |  |
| 3. | 110 kV далековода | ком | 4 |  |  |
| 4 | 35kV далековода | ком | 4 |  |  |
| 5. | 6 кV постројења | ком | 28 |  |  |
| 6. | Главног развода 0,4k V постројења | ком | 4 |  |  |
| Укупно: |  |  |

Опис  услуга по електроенергетским  објектима

1.ГЕНЕРАТОР (150MVA:13,8kV:6,5kA)
Диференцијална заштита генератора 
Диференцијална заштита блока
Роторска заштита
Статорска заштита
Лако несиметрично оптерећење 
Тешко несиметрично оптерећење
Пренапонска заштита
Заштита генератора од повратне енергије
Прекострујна заштита генератор  I степен
Импедантна заштита генератора
Губитак побуде
Нестанак напона  100V,50Hz напонског трафоа  за заштиту  на изводима генератора
Заштита аутомата  JSS кола - нестанак напона

2.БЛОК ТРАНСФОРМАТОР  T1 (150MVA13.8/110kV)
ПП заштита трансформатора  T1 –  искључење
Висока температура  T1- искључење / опомена
Опруга  прекидача  ненавијена 
Бухолц трансформатор  T1 – искњучење и опомена

3.ТРАНСФОРМАТОР   T3 (15MVA:13.8/6.3kV)
Висока температура  T3( 12.8/6.3kV) – искључење / опомена
Buholc регулационма склопка  T3 фаза 1-искључење
Buholc регулационма склопка  T3 фаза 2-искључење
Buholc регулационма склопка  T3 фаза 3-искључење

4. ТРАНСФОРМАТОР СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ T4  (12.5MVA;110/6.3kV)
Диференцијална заштита  трафоа  T4 12.5 MVA –  искључење
Buholc  заштита трансформатора искључење
Заштита од несиметрије полова прекидача – искључење
Прекострујна заштита 110kV – искључење
Buholc заштита опомена
Прекидач снаге   -  погонски механизам– квар
Кућишна заштита – искључење
Контактни термометар  –  искључење
Заштитни аутомат  JSS коло   – испад
Заштита аутомата за напајање мотора прекидача испад
Заштита пребачена на прекидач спојног поља
Искључни кругови – фаза ‚‚0‚‚- прекидач
Искључни кругови – фаза ‚‚4‚‚- прекидач
Искључни кругови  – Фаза ‚‚8‚‚ – прекидач

5.ТРАНСФОРМАТОР КОНЗУМНОГ ПОДРУЧЈА (МРЕЖНИ)  T2 (35/31.5MVA;110/35/6 kV)
110kV страна
Заштита од несиметрије полова прекидача  - искључење
ПП  заштита трансформатора  (35MVA)
Заштита    T2 пребачена  на прекидач спојног поља
Прекидаћ снаге   ( на 110kV страно ) погонски механизам  - квар
Заштитни аутомат JSS – испад
Заштита аутомата за напајање мотора прекидача – испад
Buholc заштита или кон. Термометар – искључење
Диференцијална заштита трансформатора искључење
Кућишна заштита искључење
Buholc заштита T2 – опомена
Искључни  кругови – фаза ‚‚0‚‚- прекидач
Искључни кругови – фаза ‚‚4‚‚- прекидач
Искључни кругови – фаза ‚‚8‚‚ – прекидач

6.ТРАНСФОРМАТОР КОНЗУМНОГ ПОДРУЧЈА (МРЕЖНИ)  T5 (20MVA;110/35kV)
110kV страна

Заштита од несиметрије полова  прекидача  - искључење
ПП заштита трансформатора  (35MVA)
Заштита    T5  пребачена на прекидач спојног поља
Прекидач  снаге   ( нa 110kV страни ) погонски механизам  - квар

Заштитни аутомат  JSS – испад
Заштита аутомата за напајање мотора прекидача – испад
Buholc заштита или кон. термометар – искључење
Диференцијална заштита трансформатора – искључење
Кућишна заштита – искључење
Buholc  заштита  T5 – опомена
Искључни кругови – фаза ‚‚0‚‚- прекидач
Искњучни кругови  – фаза ‚‚4‚‚- прекидач
Искључни кругови  – фаза ‚‚8‚‚ –прекидач

7.ДАЛЕКОВОДИ  110kV
105/2:105/1:158:144  и спојно поље
Заштитни аутомат  JSS кола  - испад
Заштитни аутомат за напајање мотора прекидача  – испад
Заштитни аутомат напонских кола  ел.мех. заштите – иоспад
Заштитни аутомат  напонских кола мерења – испад
Послат налог за  1 – фазно поновно укључење
Послат налог за  3- фазно  APU
Искљични кругови  – фаза ‚‚0‚‚- прекидач
Искључни кругови  – фаза ‚‚4‚‚- прекидач
Искључни кругови – фаза ‚‚8‚‚ – прекидач
Прекидач снаге – погонски механизам  – квар
Дистантна заштита  – I степен
Дистантна заштита  – II степен
Дистантна заштита – III степен
Дистантна заштита за далековод – блокиран
Дистантна заштита   – искључење фаза ‚‚0‚‚
Дистантна заштита – искључење фаза  ‚‚4‚‚
Дистантна заштита – искључење фаза  ‚‚8‚‚
Дистантна заштита – земљоспој
Дистантна заштита – дефинитивно искључење
Заштита од несиметрије полова -  искључење
Заштита пребачена на прек.спојног поља

35 kV САБИРНИЦЕ  ,ПОСТРОЈЕЊА ДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА  И  35kV  СТРАНА  T2 и t5
- Провера рада заштита  сабирница 35kV постројења и краткоспојних заштита  на 35 kV изводима.

-ДИСТРИБУТИВНО ПОСТРОЈЕЊЕ 35kV

Лапово,Петровац,Свилајнац I,Свилајнац II,спојно поље и главно напајање преко T2 i T5

Прекострујна заштита – искључење
Homopolarna заштита – искључење
Краткоспојна заштита искључење
Напон заштита  аутомата командних кола 220 V – нестанак
Искључни круг  прекидача – прекид
Заштита  аутомата за напајање  MOP-a прекидача – испад
Заштита пребачена на спојно поље
Опруга прекидача ненавијена

-ТРАНСФОРМАТОР КОНЗУМНОГ ПОДРУЧЈА (МРЕЖНИ)  T2 (35/31.5MVA;110/35/6 kV)
35kV страна
Buhilc реактанса у нули  - опомена
Прекострујна реактанса у нули – опомена
Buholc у нули – искључење
Командни напон за заштиту сабирница 
Заштита аутомата  сигнална кола за заштиту  сабирница – испад
Прекострујна заштита – искључење
Homopolarna заштита– искључење
Заштита сабирница – искључење
Напон зашт.аутомата  командних кола 220V – нестанак
Искључни  круг прекидача – прекидач
Заштита аут.за напајање MOP-a прекидача – испад
Заштита пребачена на спојно поље
Опруга прекидача ненавијена 
Заштита од отказа  прекидача – искључење

ТРАНСФОРМАТОР КОНЗУМНОГ ПОДРУЧЈА (МРЕЖНИ)  T5 
(20MVA;110/35 kV)   35kV страна

Buhilc реактанса у нули – опомена
Прекострујна реактанса у нули – опомена
Buholc у нули – искључење
Командни напон за заштиту сабирница 
Заштита  аутомата  сигналних кола за заштиту сабирница – испад
Прекострујна заштита – искључење
Homopolarna заштита – искњучење
Заштита сабирница – искључење
Напон зашт.аутомата  командних кола 220V – нестанак
Искључни  круг прекидача – прекид
Заштита аут.за напајање MOP-a прекидача – испад
Заштита пребачена на спојно поље
Опруга прекидача ненавијена 
Заштитза од отказа прекидача – искључење

Испитивање заштита 6 кV постројења

| Ред Бр. | Врста радова | Јед. мере | Кол. | Цена ј/м | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испитивање заштита 6 кV постројења | ком |  |  |  |
| 1 | Напојна пумпа | ком | 2 |  |  |
| 2 | Вентилатор димног гаса | ком | 2 |  |  |
| 3 | Вентилаторски млин | ком | 6 |  |  |
| 4 | Пумпе расхладне воде | ком | 2 |  |  |
| 5 | Вентилатор свежег ваздуха | ком | 2 |  |  |
| 6 | Потисна пумпа рециркулационе воде | ком | 3 |  |  |
| 7 | Пумпа сирове воде | ком | 2 |  |  |
| 8 | Трансформатор за допрему | ком | 2 |  |  |
| 9 | Трансформатор сопствене потрошње | ком | 3 |  |  |
| 10 | Мерна ћелија | ком | 1 |  |  |
| 11 | Напојне ћелије | ком | 3 |  |  |
| 12 | Испитивање заштита прекидача 0.4кV | ком | 4 |  |  |
| Укупно: |  |  |

Испитивање заштита обухвата ;
Земљоспој 6кV
Пад напона на 6кV- I степен
Пад напона на 6кV –II степен
Мерење 6кV – квар
Прекострујна заштита  6кV потрошача
Преоптерећење 6кV потрошача
ЈСС напон – нестанак
Напон заш. Аутомата командних кола 220V – нестанак
Искључења прекидача  при деловању заштита

Остала испитивања

| Ред. број | Предмет услуге | Јед. мере | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактичко испитивања загревања помоћу термовизије постројења 110kV;35kV;6 kVи0,4 kV | комплет |  |
| 2. | Мерење уземљења ,контрола повезаности и преглед громобранске инсталације,испитивања система уземљења ТЕ Морава (цела електрана),испитивање система громобранске заштите на припадајућим објектима који се налазе у кругу електране у ТЕ Морава, испитивања система громобранске заштите на објектима угроженим експлозивном атмосвером , на припадајућим објектима које се налазе у кругу ТЕ Морава;контрола изједначења потенцијала на водоничним разводима блокова у ТЕ Морава. | комплет |  |
| 3. | Мерење електричног и магнетног поља ,утврђивање подручија повећане магнетске индукције у ТЕ Морава. | комплет |  |
| 4. | Испитивање система побуде и мерење потенцијала вратила ротора ТЕ Морава,испитивање система побуде са регулатором напона ,Мерење понтецијала вратила ротора. | комплет |  |
| Укупно: |  |

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА Т1 – Т5 ГЕНЕРАТОРА

- Испитивањ електроизолационог система енергетскиј трансформатора

- Испитивање електричног изолационог система намотаја и проводних изолатора трансформатора

- Мерење струја и снага празног хода при сниженом напону трансфоматора

- Мерење омских отпора намотаја трансформатора уз контролу регулатора напона

- Мерење индуктивности услед расипања при сниженом напону трансформатора

- Мерење фреквентног одзива намотаја SFRA ( SWEEP FREQUENCU RESPONSE ANALYZER)

- Закључци, мишљења и тумачења резултата обављених испитивања

- За струјне трансформаторе само ултразвучно испитивање

| Ред Бр. | Објекат испитивања | Јед. мере | Кол. | Цена Ј/М | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блок трансфорамтора Т1 (15MVA; 1.8/110kV) | Kom | 1 |  |  |
| 2. | Трансформатор на отцепу Т3 (15MVA; 12.8/6.3kV) | Kom | 1 |  |  |
| 3. | Tрансформатор сопствене потрошње Т4 (12,5MVA; 110/6.3 kV) | Kom | 1 |  |  |
| 4. | Трансформатор конзумног подручја Т2 (35/31 MVA; 110/36/6kV | kom | 1 |  |  |
| 5. | Tрансформатро конзумног подручја Т5 (20MVA; 110/35kv) | Kom | 1 |  |  |
| 6. | Струјни мерни трансформатори 110kV | kom | 3 |  |  |

- ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА тип С 2466-2 СА ПРОВЕРОМ МЕЂУЗАВОЈНОГ СПОЈА

| Ред бр. | Испитивања | Јед. мере | Кол. | Цена Ј/М | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изолациони отпор и специфичне струје пражњења кроз ЕИС намотаја статора | Ком | 1 |  |  |
| 2. | Мерење струја одвода кроз ЕИС статора при испитивању високим једносмерним напоном | Ком | 1 |  |  |
| 3. | Фактор диелектричних губитака и капацитет ЕИС намотаја фаза статора | Ком | 1 |  |  |
| 4. | Наизменичне струје одвода кроз ЕИС статора | Ком | 1 |  |  |
| 5. | Мерење парцијалних пражњења ЕИС статора | Ком | 1 |  |  |
| 6. | Испитивање ЕИС статора доведеним наизменичним напоном | Ком | 1 |  |  |
| 7. | Испитивање роторског намотаја генератора Изолациони отпор и капацитет изолације Импеданса и омски отпор намотаја | Ком | 1 |  |  |
| 8. | Контрола међузавојне изолације роторског намотаја генератора | Ком | 1 |  |  |
| 9. | Испитивање ЕИС будилице | Ком | 1 |  |  |
| 10. | Испитивање ЕИС генератора 100Hz | Ком | 1 |  |  |
| 11. | Испитивање термо-сонди генератора Изолациони отпор и омски отпор уграђених термо сонди | Ком | 1 |  |  |
| 12. | Мерење напона на вентилу генератора и лутајућих струја на лежајевима турбине и генератора | Ком | 1 |  |  |

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Остале обавезе извршиоца:
( Израда  термин плана радова и усаглашавање са терминима кретања ТЕ Мораву  погон и тоталног искључења ради неопходних испитивања 
( Стручно и квалитетно вођење радова уз поштовање законских и техничких прописа,
   према нормама важећим за ову врсту делатности 
( Анализа добијених резултата са извештајем  и евентуалним предлозима за
   неопходне  захвате сходно добијеним резултатима испитивања.
( Да се стручно и технички повинује свим одлукама одговорног особља наручиоца и 
   да се придржава прописаних правила понашања у ТЕ Морава
( Поседовање комплетне опреме за заштиту радника,  поштовање 
   законом прописаних мера ППЗ и ХТЗ и интерних прописа у ТЕ Морава
( Контролу поштовања термин планова, квалитета, обима радова и рокова, 
   поштовања наведених мера и правила понашања у ТЕМ, вршиће Надзорни орган из ТЕМ.

Датум                               МП                  Потпис овлашћеног лица понуђача

___________                                                       ___________________________

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.