| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА)

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА):

- У поглављу 14. „Техничке спецификације и техничка документација – Општа спецификација опреме, 1. Централни уређај, Апарат у коме се обавља анализа на 3 наведене компоненте димног гаса и који мора да испуњава следеће услове:“

Под тачком 3. стоји: „AUTOCAL“ функција, тј функција аутокалибрације помоћу амбијенталног ваздуха, у временском циклусу подесивом од 0 до 24 часа“ – овако формулисано испада да се захтева само аутоматска калибрација „нултих“ вредности, али не и калибрација опсега мерења.

Надаље стоји:

„13. Канал за мерење садржаја кисеоника (О2): мерење за које помоћу функције AUTOCAL није потребна никаква операторска манипулација; помоћу AUTOCAL процеса да се подешавају и нула и мерни опсег; аутоматска корекција варијација атмосферског притиска.

14. Додатно, за канала за мерење садржаја кисеоника, треба да постоји могућност калибрације помоћу калибрационог гаса.

15. Калибрација осталих канала помоћу калибрационог гаса.“

Што, сложићете се, представља врло конфузну формулацију те Вас молимо да појасните:

Да ли анализатор гасова мора да има аутоматску калибрацију (AUTOCAL) што подразумева потпуно аутоматску калибрацију (и нуле и опсега) за све мерене компоненте и прикључке за контролну калибрацију гасним стандардима?

- Приликом обавезне посете објекта, са свим понуђачима је сагледана комплетна проблематика око набавке одговарајућег анализатора димног гаса.

Без обзира на констатацију понуђача о „конфузним“ подацима које смо специфицирали у овој јавној набавци, потребно је, приликом сачињавања своје понуде, придржавати се техничке спецификације за набавку анализатора димног гаса.

- У поглављу 14. „Техничке спецификације и техничка документација – Општа спецификација опреме, 4. Обавезе понуђача“ последња алинеја стоји: „Предпројектна документација мора да садржи монтажни план ормана, дијаграм тока узорка, електричне шеме повезивања компоненти и повезивања напајања, план свих клем лајсни, детаљан опис функционисања целог мерног система као и услове и потребне операције за функционисање система“.

Како предмет ове ЈН није израда Главног пројекта уградње анализаторског система за анализу димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВО) молимо да потврдите да ли се формулација: „електричне шеме повезивања компоненти и повезивања напајања, план свих клем лајсни“ односи на повезивање функционални целина (анализатор, филтер јединица, линија за вођење узорка,... те напајање, сигнални прикључци и сл. на системском орману)?

- Поступити као у техничкој спецификацији, тачка 4. последња алинеја.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. инж, заменик члана Комисије за ЈН