| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8755-502

e-mail: zoran.jovovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број:008127/2014

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ: У-EО-13 ОД 23.12.2013.ГОДИНЕ- „услуге електро одржавања“

БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ: 4-Одржавање и адаптација 0,4kv постројења (развода , подразвода , електричних инсталација и громобранских инсталација ) и расвете

-II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке : замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3

Обреновац,31.07.2014.год.

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке,бр.26547 од 30.07.2014.године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку,бр.26548 од 30.07. 2014.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА : замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3

ЈН бр.008127/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 10. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац,31.07.2014.год.

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва | TEНT A |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГА : замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3 |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Зоран Јововић , zoran.jovovic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац,31.07.2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3

Назив и ознака из општег речника набавке

50532000 - Услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац,31.07.2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1 / 1.2 у року од 10 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 18.08.2014.године до 10:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр.008127/2014, не отварати, уручити Зорану Јововићу, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А ,Богољуба Урошевића Црног 44.Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3(три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ: Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о. огранак друштва ТЕНТ А,Богољуба Урошевића Црног 44 , са назнаком:

„Измена понуде за поступак за јавну набавку услуге-Замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3,ЈН бр.008127/2014“

или

„Допуна понуде поступак за јавну набавку услуге-Замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3,ЈН бр.008127/2014“

или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге-Замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3,ЈН бр.008127/2014“

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе(самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача- потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5(пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из чл.75. ст.2. ЗЈН-а, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о :

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуга.

- Рок  извршења услуга : 30 дана од закључења уговора

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко ТЕНТ А , а  место извршења услуга је огранак друштва ТЕНТ А.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима , без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА : НЕМА.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3(три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8(осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2(два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ :

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138- 167 ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10(десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2(два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Члан | Александра Димитријевић |  |
| --- | --- | --- |
| Заменик | Славче Јевтић |  |
| Члан | Атина Недељковић |  |
| Заменик | Иван Ђурђевић |  |
| Члан | Зоран Јововић |  |
| Заменик | Зоран Бачвански |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац,31.07.2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача(ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду подносим: (заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 008127/2014

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3. Понуду дати према техничкој спецификацији конкурсне документације и обавезног обиласка постројења Наручиоца. |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања(45 дана):	_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок извршења (30 дана од закључења уговора): ______________________________________________

- Гарантни период(не краће од 12 месеци од дана извршења):_____ месеци од дана извршења

- Место извршења и паритет(ТЕНТ А , Обреновац , ф-цо ТЕНТ А): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: __________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац,31.07.2014.год.

За понуду бр._____________ од______________201_. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина Према тех.спецификацији | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Замена електроопрема мерних ћелија 0,4 КВ развода , изводних прекидача главних развода и склопне опреме приоритетних потрошача 0,4 КВ блока А3 | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100% |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

НАПОМЕНА:

-Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора.

________________________________________

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,31.07.2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена :

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац,31.07.2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке........................ бр.008127/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Обреновац,31.07.2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке........................(навести предмет јавне набавке за коју се подноси понуда), бр 008127/2014,поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац,31.07.2014.год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. ........ од ......... 201...год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. ........ од ....... год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео поступак набавке по члану 34 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......201_ год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр............... од .......201_ године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је:__________________________, по понуди број ___________ од ________ 201_.године

# ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_.године

# ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco__________________________.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за услугу и промена курса ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику на следећи начин:

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1  -  нова цена

-  уговорена цена услуге и материјала

У - учешће услуге исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Разлика у цени за извршену услугу мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

Извршилац услуге је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за извршену услугу и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, извршиоцу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока извршења.

Извршилац је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна јединичних цена и доказе о испуњености услова за промену јединичних цена из понуде.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од ___________________________________.

Место пружања услуга одређено је специфичношћу исте и зависи од врсте услуга, као и од машина, опреме, радне снаге и осталог неопходног за њено извршење.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извршилац гарантује трајност и квалитет извршених услуга за период прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за ову врсту посла.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 9. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 11.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 12.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 13.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 14.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                  ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________		                            __________________

Директор                                                                                                                Директор

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

-  Осигуравајуће полисе за запослене,

-  Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме,

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта,

-  Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама.Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обреновац,31.07.2014.год.

РП 0,4 кВ блока А3

Општи и посебни услови

У оквиру  ремонта блока А3 2014, потребна је замена електроопреме  разводних постројења 0,4 кВ, према детаљном опису у наредном одељку.

Извођач ће извршити све радове потребне за:

- Израду и/или прилагођење опреме

- Демонтажу постојеће опреме, сортирање, утовар, транспорт и истовар на месту одлагања

- Уградњу опреме, расположивог материјала и делова за замену

- Обезбеђење свог потребног материјала,специјалног алата и прибора

- Израду документације

- Пријем и функционална испитивања

- Испитивања по извођењу радова

Приликом извођења радова Извођач ће се придржавати важећих прописа и стандарда,  као и најбоље инжењерске праксе.

Сви радови који су у вези са постојећом опремом морају се извршити у складу са упутствима за рад и одржавање оригиналног произвођача.

Захтева се извршење следећих обавеза:

- Извођач је у обавези да припреми план градилишта и  предузме мере безбедности -

- Најкасније 7 пре почетка демонтажних радова, Извођач треба да припреми и достави Наручиоцу пројекат демонтажно - монтажних радова са утврђеним термин планом, на преглед и одобрење.

- Извођач је у обавези да радове на замени дела постројења, који су предмет Уговора, изведе благовремено и квалитетно, у складу са усаглашеним програмом QА/QЦ.

- Извођач је у обавези да обезбеди и достави Наручиоцу неопходна сведочанства и атесте који потврђују квалитет извршених радова.

- Извођач је у обавези да било каква оштећења везана за послове које је извршио  у оквиру свог обима посла, а која су откривена у току монтаже, пуштања у рад и пробног рада , замени или поправи, у што краћем року. Извођач мора да сноси трошкове замене и поправке свих оштећења.

- Извођач је у обавези да изврши припремне радове на обезбеђењу свих привремених инсталација за извођење радова и њихово уклањање по завршетку посла.

- Извођач је у обавези да узме учешће у припреми за пуштање у рад и активностима везаним за пробни рад, као и да оствари сарадњу са осталим извођачима укљученим у пројекат.

- Извођач је у обавези да обезбеди потребан број квалификованог особља за извођење радова на демонтажи и монтажи на пословима који су предмет ове Уговора

- Извођач је у обавези да обезбеди несметан приступ надзорном органу Наручиоца при контроли радова.

- Извођач је у обавези да поседује све мерне уређаје и алате у циљу остваривања квалитетне замене предвиђеног дела за замену (разни мерни уређаји и сл.), односно успешно и квалитетно извршење потребних радова

- Извођач је у обавези да обезбеди сопствено осветљење за просторе где се изводе радови

- Извођач је у обавези да поседује потребну механизацију  и алате за успешно и квалитетно извршење дефинисаних радова.

- Извођач је у обавези да сачини детаљан и актуелизован термин-план радова.

- Извођач је у обавези да води прецизан дневник радова у који ће уписивати напредак радова, примедбе од стране Наручиоца, као и евентуалне несретне случајеве, непредвиђене околности и сл.

и да копију доставља Наручиоцу.

- Извођач је у обавези да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Извођач је у обавези да обезбеди све потребне дозволе за извођење радова усаглашених са прописима о безбедности и здрављу на раду.

- Извођач је у обавези да примењује безбедоносне мере заштите на раду, сагласно прописима о безбедности и здрављу на раду, противпожарној заштити и др. , а у складу са прописима

- Извођач је у обавези да обезбеди додатну опрему како би се осигурали услови безбедности на градилишту, као и додатно особље или општу заштиту по потреби

Извођач је у обавези да изврши осигурање особља за извођење радова, као и обуку својих запослених у вези мера безбедности и здравља на раду

Надзор радова

- Извођач је дужан да, по завршетку монтажних радова, Наручиоцу достави Монтажни извештај о уграђеној опреми и изведеним радовима на постројењима која су предмет овог Уговора. По достављању Монтажне листе и заједничке инспекције, Наручилац ће потврдити завршетак радова на предметном делу постројења.

- Радови у ТЕ “Никола Тесла” Обреновац су организовани и управљани од стране особља Наручиоца.

- Надзор над контролом квалитета пружених услуга од стране Извођача радова, се врши од стране одговорног лица Наручиоца.

- Уколико квалитет радова извршених од стране Извођача није задовољавајући, или друге обавезе нису испуњене, Наручилац има право да тражи да се изведу одговарајуће поправке о трошку Извођача.

Набавка опреме

Набавка  склопне опреме по овом Уговору  је обавеза Наручиоца, а израда и испорука  материјала потребног за механичко прилагођење, уградњу и повезивање, као и ожичење је обавеза Извођача.

Документа

Извођач мора да  припреми  изради следећа документа :

- Монтажне шеме

- Једнополне шеме које ће по форми и садржају одговарати постојећим шемама

- Функционалне шеме/Шеме деловања

- Одговарајуће смернице, кодови и стандарди се морају примењивати

#### Пуштање у рад

Припрема за пуштање у рад

По завршетку монтаже, квалификовано и искусно особље извођача за пуштање у рад ће проверити функционалност постројења и извршити њихово пуштање у рад.

Сва  постројења морају бити стављена под напон уз стриктно поштовање постојећих процедура ТЕНТ-а.

Испитивања пре стављања под напон

Систем се мора припремити за “хладне функцијске пробе” са следећим редоследом:

- Сва локална електрична кола и сва електрична кола  постројења према Надзорном управљачком и заштитном систему Блока морају бити проверена, са укљученим доводом командног и сигналног напона.

- Електрична кола сигнала серијских интерфејса или везе ка мрежи неког другог система морају бити тестирани заједно са специјалистима за друге системе у складу са термин- планом.

- Проверен отпор изолације шинских/кабловских довода и сабирница  разводних постројења, а резултати уписани у одговарајуће испитне листе

- Подешавање електричних  заштита је обавеза Наручиоца

Стављање под напон

Стављање под напон  постројења мора се извршити на следећи начин:

- Сва  постројења морају бити стављена под напон, са обезбеђеним изводима

- Сва  постројења мораји бити прегледана и функционално испитана.  По одговарајућим процедурама и са одговарајућим испитним уређајима.

- Мора се успоставити комуникација међу системима.

- Испитивање заштитних блокада у условима који су што је могуће више слични процесу. Сигнали који нису расположиви морају се симулирати.

- Ревизија и ажурирање документације за  постројења.

Завршна-функционална испитивања

У току ове фазе,  постројења се морају уклопити са технолошким процесом постројења и тестирати у погонским условима (условима рада постројења).

Под контролом и координацијом ТЕНТ-а, различите функционалне јединице се морају пустити у рад корак по корак.

Извођач мора да стави на располагање квалификовано особље за следеће радове:

- Прилагођавање функција и интерфејса захтевима процеса

- Помоћ при функционалним испитивањима постојећих или погона и периферних уређаја које су испоручили други испоручиоци, а посебно при испитивању, пуштању у рад и оптимизацији МРУ система

- Симулација сигнала где је потребно

Гарантни период може да почне тек након пуштања уређаја у рад на градилишту и потписивања сертификата о пријему за пуштање у рад.

РТ 0,4 кВ  блока А3 – Технички опис

Главни разводи 0,4 кВ:

| Трансформатор 6/0,4 кВ | Главни развод 0,4 кВ | Подразводи (диспозиција) |
| --- | --- | --- |
| Намена | Назив | Снага (кВА) | Назив | Диспозиција |  |
| Напајање Котларнице | ЦТ1 | 1000 | ЦА-ЦБ – котао | РП 0,4 кВ бл. | ДА, ДБА-ДББ, ДЦА-ДЦБ, ДД, ДЕ, ДФ, ДГ, ДН, (котларница, ДН- багер станица) |
| Напајање Турбогрупе | ЦТ2 | 1000 | ЦЦ-ЦД – турбоагрегат | РП 0,4 кВ бл. | ФА, ФБ, ,ФЦ, ФД (машинска сала) |
| Резервно Напајање | ЦТ3 | 1250 | ЕУ – резервно напај. | РП 0,4 кВ бл. | / |
| Напајање електрофилт. | ЦТ4 | 1250 | ЦС – електрофилтери | Електрофилтер. Постројење | ДВА-ДВБ, ДWА-ДWБ |
| Напајање опш. гр. И | ЦТ5 | 1000 | ЦЛ-ЦМ – општа група 1 | РП 0,4 кВ бл. | ФК (РП 0,4 кВ), ФЛ (просторија исправљача), ФЈ, ФТ (машинска сала) |
| Напајање опш. гр. ИИ | ЦТ6 | 1000 | ЦQ-ЦР – општа група 2 | РП 0,4 кВ бл. | ФЕ (РП 0,4 кВ), ФФ (машинска сала), ФГ (машинска сала) |

Сви главни разводи имају спојно поље, сем развода резервног напајања ЕУ и развода електрофилтера ЦС, тако да су подужно подељени на 2 симетрична дела (главну и резервну страну). Постоји блокада између главног и резервног довода.

Управљање напојним прекидачима и спојним пољима се изводи и даљински са команде. Прекидачи на изводима се управљају ручним погоном на лицу места.

Главни разводи су извлачиве изведбе .чехословачки, тип НС-81	ИП 43	Ин= 2000 А	Ун= 380 В	ИЦу= 63,5 кА, наслоњени су на трансформаторе и са њима чине целину.

Захтевани радови

Извођач ће извршити следеће радове:

Доводни  прекидачи 2500 А, спојни прекидачи 1600 А и изводни прекидачи 1250 А главних развода 0,4 кВ  замењени су у претходним ремонтима.

- Потребно је извршити замену изводних прекидача 250-630  А 4 главна развода 3ЦА-3ЦБ, 3ЦЦ-3ЦД, 3ЦЛ-3ЦМ, 3ЦQ-3ЦР на постојећим колицима са свим потребним механичким прилагођењима и  изменама ожичења (са заменом евентуално оштећених конектора и/или неисправних аутомата командног и сигналног напона) и то:

Прекидач 630 А		16	ком

Прекидач 500 А		15	ком

Прекидач 250 А		6	ком

- Потребна је уградња прекидача са интегрисаном моторном  ЛРИУ заштитом (Л = Заштита од преоптерећења, Р = Заштита од блокаде ротора, И =Заштита од кратког споја, У = Заштита од нестанка и/или несиметрије фазе)  у модуларној комбинацији са одговарајућим контактором на изводима на којима се мења и контактор, на постојећим колицима са свим потребним механичким прилагођењима и  изменама ожичења (са заменом евентуално оштећених конектора и/или неисправних аутомата командног и сигналног напона), према следећој табели  критичних/приоритетних потрошача :

| Технолошка ознака | Подразвод | Потрошач – мотор | П (кW) | Ин (А) | Постојећи контактор | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РН22Д1м1 | 3ФЦ | Пумпа сливног кондензата НП2 | 110.00 | 212 | В43а 400 | Прекидач +контактор |
| РП62Д1м1 | 3ФД | Пумпа сливног кондензата ВПА6 | 90.00 | 176 | В43а 400 | Прекидач +контактор |
| СБ11Д031м1 | 3ФА | Мотор за споро окретање ротора | 75.00 | 138 | В43ц 160 | Прекидач +контактор |
| СЦ16Д605м1 | 3ФА | Пумпа за подмазивање | 37.00 | 70,5 | В33ц 100 | Прекидач +контактор |
| СЦ16Д609 | 3ФА | Пумпа за подизање | 22 | 43 | В33 100 | Прекидач + Контактор |
| ВФ301Д1м1 | 3ФФ | Расхладна пумпа НП 1 | 90 | 167 | КС250 | Прекидач |
| ВФ302Д1м1 | 3ФФ | Расхладна пумпа НП 2 | 90 | 167 | В43а 400 | Прекидач +контактор |
| ВФ303Д1м1 | 3ФФ | Расхладна пумпа НП 3 | 90 | 167 | КС250 | Прекидач |
| ВФ203Д1м1 | 3ФФ | Расхладна пумпа ВП 1 | 90 | 167 | КС250 | Прекидач |
| ВФ204Д1м1 | 3ФФ | Расхладна пумпа ВП 2 | 90 | 167 | В43а 400 | Прекидач +контактор |
| УТ3Д1м1 | 3ФГ | Компресор техничког ваздуха 1 | 110 | 215 | В43а 400 | Прекидач +контактор |
| УТ4Д1м1 | 3ФГ | Компресор техничког ваздуха 2 | 110 | 215 | В43а 400 | Прекидач +контактор |
| НЦ26Д1м1 | 3ДЕ | Стартна пумпа | 132 | 260 | В43а 400 | Прекидач +контактор |

- На изводима за пумпе  регулационог флуида 3СЈ12Д506м1 (главна и резервна)  подразвода 3ФА (6Ц и 6Б) због конструктивне  специфичности ових (касније придодатих) ћелија и проблема у досадашњој експлоатацији (чести кварови на извлачивим елементима и неприступачност при превентивним прегледима и интервенцијама), са истом склопном опремом, извршити сва потребна прилагодјења за адаптацију ових ћелија у фиксну изведбу.

- Извршити замену  опреме   мерних ћелија 5 главних развода (развод 0,4 кВ електрофилтера 3ЦС је део посебног лота) према типској шеми (важи за бл. А3-А6) бр.ТЕНТ3681/Термоелектро Енел 094.12.16.006 - помоћне (РП102ПБ 110 В= 4П), временске (ТК11ПБ 110 В= 0-20с) и поднапонске релеје (В32 100/√3 3Р 0,45-0,85 Ун) као и сву евентуално оштећену  опрему на вратима.

- Извршити замену поднапонских заштита у мерним ћелијама подразвода 0,4 кВ: 3ФА, 3ФБ, 3ФЦ, 3ФД, 3ФЕ, 3ФФ, 3ФГ, 3ФЈ, 3ФК, 3ДА, 3ДБА-3ДББ, 3ДЦА-3ДЦБ, 3ДД, 3ДЕ, 3ДФ, 3ДГ

- Замену електроопреме  вршити :

- према  шемама одобреним од Наруциоца пре извршених измена

- према критеријуму унификације у највећем могуцем степену

- према постојећим типским семама

-задрзавајуци типизираност прекидача у погледу типа, распореда опреме и сема озицења

- задрзавајуци функцију забране отварања врата када је прекидач укљуцен

- комплетно означеном опремом унутар и на вратима ћелије и комплетних развода

- са свим потребним прилагођењима на вратима ћелија (затварање рупа,замена остећене заптивне сунђерасте траке)

Испитивање и подешавање заститних елемената прекидача је обавеза Наручиоца.

- Извођач мора показати успешне резултате свих радова и извршених измена одговарајућим испитивањима уграђене опреме.

- Израдити  измене  техничке документације главних развода и подразвода у домену изведених радова, према захтевима датим у секцијама Општи захтеви

Детаљи интерфејса

Граница разводних постројења 0,4 кВ према МРУ систему су постојеће улазне клем-лајсне у ћелијама развода/подразвода.

Извођач је обавезан да, посредством Наручиоца, координира радове са радовима свих других  Извођача, који су у функционалној вези са разводима 0,4 кВ, а посебно са радовима на модификацијама мерно-регулационог и управљачког система.

Материјал и опрема коју испоручује Извођач

Набавка  склопне опреме по овом Уговору  је обавеза Наручиоца, а израда и испорука  материјала потребног за механичко прилагођење, уградњу и повезивање, као и ожичење је обавеза Извођача.
Потребно је израдити и/или испоручити  сав материјал потребан за уградњу, механичко учвршћивање и ожичење (метални профили, адаптери, шински елементи за примарно повезивање , изолациони елементи за укрућење шинских веза, спојни елементи, одговарајући завртњеви подлошке, брезони, клеме, проводници и др.) прекидача и остале електроопреме, са свим потребним модификацијама и фарбањем врата ћелија (бушење/затварање рупа за ручице прекидача, сигналних сијалица и сл.)

Опрема за уградњу коју  Наручилац даје Понуђачу

| 1. | Нисконапонски трополни компакт прекидач у фиксној изведби-предњи прикључци, номиналне сталне струје Иу 630 А, номиналне прекидне моћи Ицс 70 кА, при 415В АЦ, електронским заштитним чланом ЛСИ (преоптерећење и кратак спој), временски и струјно подесивим, са комуникационим портом за уређај ПР010 за испитивање и подешавање заштите, са помоћним контактима за сигнализацију укључен/искључен прекидач и контактом за сигнализацију прораде заштите, са ротационом ручицом за укључење/искључење за монтажу на врата, механички век трајања: 20000 операција, електрични век трајања: (мин-маx) 5000-7000 операција при 415В АЦ | Ком | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Нисконапонски трополни компакт прекидач у фиксној изведби-предњи прикључци, номиналне сталне струје Иу 500 А, номиналне прекидне моћи Ицс 70 кА при 415В АЦ, електронским заштитним чланом ЛСИ (преоптерећење и кратак спој), временски и струјно подесивим, са комуникационим портом за уређај ПР010 за испитивање и подешавање заштите, са помоћним контактима за сигнализацију укључен/искључен прекидач и контактом за сигнализацију прораде заштите, са ротационом ручицом за укључење/искључење за монтажу на врата, механички век трајања: 20000 операција, електрични век трајања: (мин-маx) 5000-7000 операција при 415В АЦ | Ком | 15 |
| 3. | Нисконапонски трополни компакт прекидач у фиксној изведби-предњи прикључци, номиналне сталне струје Иу 250 А, номиналне прекидне моћи Ицс 70 кА при 415В АЦ, електронским заштитним чланом ЛСИ (преоптерећење и кратак спој), временски и струјно подесивим, са комуникационим портом за уређај ПР010 за испитивање и подешавање заштите, са помоћним контактима за сигнализацију укључен/искључен прекидач и контактом за сигнализацију прораде заштите, са ротационом ручицом за укључење/искључење за монтажу на врата, механички век трајања 20000 операција, електрични век трајања: (мин-маx) 6000-8000 при 415В АЦ | Ком | 6 |
| 4. | Нисконапонски трополни компакт прекидач у модуларној комбинацији са контактором (позиција 5), номиналне сталне струје Иу 400 А, номиналне прекидне моћи Ицс 48 кА, са интегрисаним микропроцесорским заштитним чланом ЛРИУ (преоптерећење,блокада ротора, кратак спој,нестанак/несиметрија фазе), временски и струјно подесивим, са комуникационим портом за уређај за испитивање и подешавање заштите ПР010, за заштиту мотора 90-132 кW, са помоћним контактима за сигнализацију укључен/искључен прекидач и контактом за сигнализацију прораде заштите, са ротационом ручицом за укључење/искључење за монтажу на врата, са каблом дужине 1 м, механички век трајања 20000 операција, електрични век трајања: (мин-маx) 6000-8000 при 415В АЦ | Ком | 8 |
| 5. | Трополни контактор за покретање мотора снаге 90-132 кW у модуларној комбинацији са прекидачем (позиција 4) управљачки напон 110 В= 2 радна + 2 мирна помоћна контакта, са прикључним сетом за повезивање са прекидачем (вертикална изведба) | ком | 8 |
| 6. | Нисконапонски трополни компакт прекидач, номиналне сталне струје Иу 400 А, номиналне прекидне моћи Ицс 48 кА, са интегрисаним микропроцесорским заштитним чланом ЛРИУ (преоптерећење,блокада ротора, кратак спој,нестанак/несиметрија фазе), временски и струјно подесивим, са комуникационим портом за уређај за испитивање и подешавање заштите ПР010, за заштиту мотора 90-132 кW, са помоћним контактима за сигнализацију укључен/искључен прекидач и контактом за сигнализацију прораде заштите, са ротационом ручицом за укључење/искључење за монтажу на врата, са каблом дужине 1 м, механички век трајања 20000 операција, електрични век трајања: (мин-маx) 6000-8000 при 415В АЦ | Ком | 3 |
| 7. | Нисконапонски трополни компакт прекидач у модуларној комбинацији са контактором (позиција 8), номиналне сталне струје Иу 160 А, номиналне прекидне моћи Ицс 48 кА, са интегрисаним микропроцесорским заштитним чланом ЛРИУ (преоптерећење,блокада ротора, кратак спој,нестанак/несиметрија фазе), временски и струјно подесивим, са комуникационим портом за уређај за испитивање и подешавање заштите ПР010, за заштиту мотора 75 кW, са помоћним контактима за сигнализацију укључен/искључен прекидач и контактом за сигнализацију прораде заштите, са ротационом ручицом за укључење/искључење за монтажу на врата, са каблом дужине 1 м, механички век трајања 20000 операција, електрични век трајања: (мин-маx) 6000-8000 при 415В АЦ | Ком | 2 |
| 8. | Трополни контактор за покретање мотора снаге 75 кW у модуларној комбинацији са прекидачем (позиција 7) управљачки напон 110 В= 2 радна + 2 мирна помоћна контакта, са прикључним сетом за повезивање са прекидачем (вертикална изведба | ком | 2 |
| 9. | Нисконапонски трополни компакт прекидач у модуларној комбинацији са контактором (позиција 9), номиналне сталне струје Иу 100 А, номиналне прекидне моћи Ицс 48 кА, са интегрисаним микропроцесорским заштитним чланом ЛРИУ (преоптерећење,блокада ротора, кратак спој,нестанак/несиметрија фазе), временски и струјно подесивим, са комуникационим портом за уређај за испитивање и подешавање заштите ПР010, за заштиту мотора 22-37 кW, са помоћним контактима за сигнализацију укључен/искључен прекидач и контактом за сигнализацију прораде заштите, са ротационом ручицом за укључење/искључење за монтажу на врата, са каблом дужине 1 м, механички век трајања 20000 операција, електрични век трајања: (мин-маx) 6000-8000 при 415В АЦ | ком | 3 |
| 10. | Трополни контактор за покретање мотора снаге 22-37 кW у модуларној комбинацији са прекидачем (позиција 9) управљачки напон 110 В= 2 радна + 2 мирна помоћна контакта, са прикључним сетом за повезивање са прекидачем (вертикална изведба | Ком | 3 |
| 11. | Трофазни поднапонски реле са исклопним контактом 160-690 В, са временским затезањем 20 с, са дисплејем, програмибилан са тастатуре уграђене у дисплеј | Ком | 25 |
| 12. | Помоћно реле са 4 преклопна контакта 110 В= | Ком | 50 |
| 13. | Трополни заштитни прекидач 6 А 400 В АЦ 65 кА са контактима за сигнализацију | Ком | 15 |
| 14. | Трополни заштитни прекидач 2 А 400 В АЦ 65 кА са контактима за сигнализацију | Ком | 15 |
| 15. | Двополни заштитни прекидач 16 А 110 В ДЦ 10 кА са контактима за сигнализацију | Ком | 15 |
| 16. | Двополни заштитни прекидач 6 А 110 В ДЦ 10 кА са контактима за сигнализацију | Ком | 50 |
| 17. | Двополни заштитни прекидач 2 А 110 В ДЦ 10 кА са контактима за сигнализацију | Ком | 50 |

Критеријуми прихватљивости и гаранције

Сва нисконапонска опрема мора бити у потпуној сагласности са одговарајућим домаћим  И међународним сатандардима, а посебно са ИЕЦ стандардима: 947-1, 947-2, 947-4-1, 947-5-1, 947-6-1, 204-1, 204-2,  ИЕЦ 61 000, релевантним ЕУ стандардима ЕН: 50 001, 50 002, 50 003, 50 005, 50 011, 50 012, 50 022, 50 023, 60 947-1, 60 947-2, 60 947-4-1, 60 947-51 , као и ЕЦ директивама: «Лоw Волтаге Дирецтивес» (ЛВД) Бр. 73/23 ЕЕЦ, «Елецтромагнетиц Цомпатибилитy Дирецтиве» (ЕМЦ) Бр. 89/336 ЕЕЦ.

Замена и адаптација опреме, као и свака модификација мора бити претходно одобрена од стране Наруциоца преме захтевима датим у одељку Општи део.

Разводна постројења 0,4 кВ по завршетку радова Извођача морају у потпуности задовољити све критеријуме  успешних пријемних, функционалних и завршних испитивања.

# Испитивања по извођењу радова

Извођач ће показати успешне резултате монтирања опреме.

Извођач ће обавити испитивање опреме и технички пријем НН развода, у домену изведених радова,  као и функционална испитивања НН развода која се односе на нови МРУ систем.

Документација коју испоручује Извођач

Извођач је обавезан да испоручи комплетну документацију изведеног стања, у домену изведених радова, а у складу са захтевима одговарајућих стандарда, али која ће као минимум укључити:

- Извештаје о изведеним и завршеним радовима

- Комплетне извештаје  извршених пријемних и функционалних  испитивања

- Диспозиционе цртеже

- Монтажне шеме

- Једнополне шеме (које ће по форми одговарати постојећим шемама и саџати најмање исте податке што подразумева: номиналне податке сабирница, ознаке поља, комплетно дефинисану опрему на појединим изводима-тип, струја/напон, опсег подешења, типску шему деловања, опрему на вратима, везу са  новим МРУ итд.)

- Шеме деловања

- Шеме ожичења са распоредом опреме и рефернтним ознакама

Структура цене

| Р.бр. | Назив позиције | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена опреме мерних ћелија |  |
| 2. | Замена изводних прекидача главних развода |  |
| 3. | Уградња прекидача са интегрисаном моторном заштитом |  |
| 4. | Модификација извода за пумпе регулационог флуида |  |
| 5. | Испитивање и пуштање у рад |  |
| 6. | Израда документације |  |
| Укупно: |  |

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А