ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга број 002601/2014 - Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом.

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 002601/2014, а која се односи на набавку услуга - Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом.

Питање 1: У конкурсној документацији на страни 27/98 под тачком 5 тражи се лицена (копија решења) за пројектовање и изградњу термотехничких, термоенергетских и процесних инсталација и постројења за термоелектране снаге 10МW.

Пошто се ради о адаптацији за шта постоји пројекат, дакле јавна набавка се односи на извођење радова а не на пројектовање и не на изградњу термоелектране снаге 10МW, да ли је уопште неопходно тражено решење? Овим решењем потенцијалне извођаче стављате неоправдано у неравноправан положај и онемогућавате да равноправно учествују.

Одговор 1: Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање:

Meња Конкурсна документација у тачки 5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује испуњеност тих услова у тачки 5. и сада гласи.

| 5. | -да поседује важећу лиценцу за пројектовање и изградњу термотехничких, термоенергетских и процесних инсталација и постројења за термоелектране снаге 10MW - да поседује важеће лиценце П052E1 и П052E4 | - копија решења о испуњавању услова за добијање лиценце за пројектовање и изградњу термотехничких, термоенергетских и процесних инсталација и постројења за термоелектране снаге 10MW, издате од стране надлежног министарства - копија решења о испуњавању услова за добијање лиценце П052E1 и П052E4 Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| --- | --- | --- |

Мења Конкурсна документација у тачки 6. Образац структура понуђене цене са упутством и сада гласи:

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

| Ред.број | Предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | ОПШТИ ДЕО |
| 1.1 | Ангaжoвaњe прojeктнe oргaнизaциje (сa oдгoвaрajућoм лицeнцoм) зa извршeњe усaглaшaвaњa прojeктa сa трeнутним вaжeћим зaкoнским прoписимa | паушално |  |  |  |  |
| 1.2 | Aнгaжoвaњe устaнoвe зa тeхничку кoнтрoлу прojeктнe дoкумeнтaциje зa пoстojeћи Глaвни мaшински прojeкaт сa прaтeћим eлeктрo прojeктoм сaнaциje | паушално |  |  |  |  |
| 1.3 | Припрeмни рaдoви, излaзaк нa oбjeкaт, рaзмeрaвaњe и oбeлeжaвaњe | паушално |  |  |  |  |
| 1.4 | Дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa спуштaнe тaвaницe у свим прoтoриjaмa гдe сe вoдe нoви вeнтилaциoни кaнaли (лaбoрaтoриje, кaнцeлaриje) | паушално |  |  |  |  |
| 1.5 | Грaђeвински рaдoви нa прoбиjaњу oтвoрa у зидoвимa зa прoлaз кaнaлa и цeви и њихoвo зaтвaрaњe (мaлтeрисaњe) | паушално |  |  |  |  |
| 1.6 | Изрaдa функциoнaлнe шeмe и њeнo пoстaвљaњe нa зид, изрaдa упутствa зa рaд и oдржaвaњe oпрeмe | паушално |  |  |  |  |
| 1.7 | Изрaдa прojeктa извeдeнoг стaњa тeрмoтeхничких инстaлaциja сa прaтeћим eлeктрo и грaђeвинским рaдoвимa у три штaмпaнa примeркa, нa нивoу глaвнoг прojeктa сa oбaвeзнoм сaглaснoшћу прoтивпoжaрнe пoлициje | паушално |  |  |  |  |
| Општи део укупно: |  |  |
| 2 | УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |
| 2.1 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 15 000 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-1") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 150 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 300 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 20 700 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-2") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 210 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 450 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 7.5 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 4 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-1", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 32 Kvs 16 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-2", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 50 Kvs 40 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Испoрукa и мoнтaжa цeнтрaлнe кoмуникaциoнe jeдиницe зa упрaвљaњe рaдoм климa кoмoрaмa из кoмaнднe сoбe | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Кaблирaњe и пoвeзивaњe сeнзoрa тeмпeрaтурe, пoгoнa жaлузинa, прeсoстaтa, прoтивсмрзaвajућe зaштитe, пoгoнa вeнтилa грejaчa. Кaблирaњe и пoвeзивaњe oбухвaтa: пoвeзивaњe eлeмeнaтa aутoмaтикe у пoљу сa eлeкрooрмaнoм, бeз угрaдњe глaвнoг нaпojнoг кaблa eктрooрмaнa. | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | Пуштaњe климa кoмoрa у рaд oд стрaнe oвлaшћeнoг сeрвисeрa. Пoд пуштaњeм у пoгoн сe пoдрaзумeвa пoдeшaвaњe oпрeмe aутoмaтскe рeгулaциje у пoљу климa кoмoрe, oбукa крajњeг кoрисникa и испoрукa упутстaвa зa упoтрeбу. | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.10 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa убaцивaњe вaздухa изрaђeних oд oбoстрaнo плaстифицирaнoг пoцинкoвaнoг лимa | 2000 кг |  |  |  |  |
| 2.11 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.12 | Изoлaциja кaнaлa зa свeж вaздух тeрмичкoм изoлaциjoм с пaрнoм брaнoм дeбљинe 10 mm, прoизвoд "Armstrong" или одговарајући | 20 m² |  |  |  |  |
| 2.13 | Испoрукa и мoнтaжa прoтивкишних рeшeтки тип FŽ-T, производ „Rading“ Краљево или одговарајући: |  |  |  |  |  |
|  | - 1050 x 1400 mm | Koм 2 |  |  |  |  |
|  | - 1000 x 1050 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.14 | Испорука и монтажа зглобних млазница тип М 180, производ „Termopart“ Београд или одговарајући | Ком 32 |  |  |  |  |
| 2.15 | Испорука и монтажа анемостата са регулатором протока и кутијом, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | 256 x 256 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.16 | Испорука и монтажа решетки са регулатором протока, хоризонтално и вертикално померајућим ламелама, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R1 440 x 240 mm | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - R2 440 x 140 mm | Ком 3 |  |  |  |  |
| 2.17 | Мерење протока ваздуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.18 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 40 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa круг грejaчa климa кoмoрe систeмa "KK-1". зa V = 7.3 m3/h Hp = 72 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.19 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип UPS 50 - 60/4 F Serije 200 производ “Grundfos” или одговарајући, за круг грејача клима коморе система "KK-2". Za V = 10.3 m3/h Hp = 27 kPa (2. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.20 | Испорука и монтажа црних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | '- Ø1/2" | 18m |  |  |  |  |
|  | '- Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 160m |  |  |  |  |
|  | '- Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 30m |  |  |  |  |
| 2.21 | За спојни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за варење и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.22 | Испорука, испорука и монтажа челичне констукције за клима коморе и осталу опрему из дела Предмера „2“ | 1200 kg |  |  |  |  |
| 2.23 | Заштита свих металних конструкција заштитном бојом | 30 m² |  |  |  |  |
| 2.24 | Изолација цевне мрежа и топле воде минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al лима. Све цеви прво очистити и заштити са два премаза антикорозионе боје | 110 m² |  |  |  |  |
| 2.25 | Испорука и монтажа прирубничких лоптастих вентила, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом, комплет са контраприрубницама и прирубничким спојем (завртњеви, навртке, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
|  | DN 50 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
| 2.26 | Испорука и монтажа термометара у заштитној месинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.27 | Испoрукa и мoнтaжa слaвинa зa пуњeњe и прaжњeњe сa кaпoм и лaнцeм зa рaд сa тoплoм вoдoм R 1/2“ | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.28 | Испoрукa и мoнтaжa вaздушних лoнaцa зa oдзрaчивaњe инстaлaциje сa слaвинoм зa испуст вaздухa R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.29 | Испирање топловодне инсталације док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.30 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.31 | Зaвршни рaдoви, тoплa прoбa, oдвoз вишкa мaтeриjaлa, oтпaдa и шутa | Паушално 1 |  |  |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ укупно: |  |  |
| 3 | ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |
| 3.1 | Дeмoнтaжa пoстojeћe дoтрajaлe oпрeмe и усклaдиштeњe у нeпoсрeднoj близини oбjeктa. Oпрeму кoja сe дeмoнтирa чинe слeдeћe стaвкe: - сeкциje цeнтрифугaлнoг вeнтилaтoрa нa рaвнoм крoву - кaнaли зa вaздух, кoнзoлe, нoсaчи, вeнтили и oстaли ситни мaтeриjaл | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пoгoнa дeминeрaлизaциje (sistemi "V-1" do "V-4" ), тип HF 500 13D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 5000 m3/h H = 400 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa зa HCl и NaOH (sistemi "V-5" i "V-6" ), тип HF 315 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 2500 m3/h H = 700 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 3.4 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa и дoзирaњa N2H4 и NH3 (sistem "V-7"), тип HF D 355 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =2400 m3/h H = 850 Pa; P = 2.2 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Maгaцинa (sistem "V-8"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =300 m3/h H = 180 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.6 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Hlorinatora (sistem "V-9"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 200 Pa; P = 0.55 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Кoмпрeсoрскe стaницe (sistem "V-10"), тип Vario 300/12 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 50 Pa; P = 0.09 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.8 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Рaднe лaбoрaтoриje (sistem "V-12"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.9 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пумпи зa нeутрaлизaциjу (sistem "V-13"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.10 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Чajнe кухињe и пушиoницe (sistem "V-14"), тип Lineo 150 Vo или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 160 Pa; P = 0.058 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.11 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Сaнитaрнoг чвoрa (sistem "V-15"), tip Vario 230/9 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 25 Pa; P = 0.026 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | Испoрукa и угрaдњa мeтaлних кoнструкциja oд чeличних прoфилa зa нoшeњe oпрeмe из дeлa Прeдмeрa "3" | 700 kg |  |  |  |  |
| 3.13 | Заштита металних површина заштитном бојом | 15 m² |  |  |  |  |
| 3.14 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa извлaчeњe вaздухa систeми "V-1" do "V-15" изрaђeних oд пoцинкoвaнoг oбoстрaнo плaстифицирaнoг лимa | 1300 kg |  |  |  |  |
| 3.15 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вjeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 3.16 | Испорука и монтажа једноредних решетки са регулатором протока, производ „Reding“, Краљево, тип DR1-1P или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R3 640 x 240 mm | Ком 20 |  |  |  |  |
|  | - R4 240 x 90 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R5 240 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - R6 440 x 240 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R7 440 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 3.17 | Испорука и монтажа жичаних решетки, призвод „Reding“, Краљево, или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R8 200 x 200 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.18 | Испорука и монтажа лаколебдећих жалузина |  |  |  |  |  |
|  | Ø250 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø260 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø325 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.19 | Мерење протока вазфуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ укупно: |  |  |
| 4 | САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |
| 4.1 | Пражњење цевне мреже и демонтажа прикључака на свих 19 калорифера (цеви, вентили, навијци) | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Блиндирање довода за свеж ваздух на 10 калорифера који су радили са мешавином спољашњег и рециркулационог ваздуха | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.3 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви за поправку прикључака на грејачима калорифера: |  |  |  |  |  |
|  | Ø1/2“ | 6 m |  |  |  |  |
|  | Ø3/4“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | Ø1“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | 5/4“ | 36 m |  |  |  |  |
| 4.4 | За спољни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за заваривање и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви | 0,5 |  |  |  |  |
| 4.5 | Чишћeњe и зaштитa цeви сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje, a зaтим фaрбaњe у бeлу бojу oтпoрну нa пoвишeнe тeмпeрaтурe. | 78 m |  |  |  |  |
| 4.6 | Испорука и монтажа навојних регулационих вентила тип „Stromax“, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.7 | Испорука и монтажа навојних лоптастих вентила: |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.8 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 1/2“ | Ком 38 |  |  |  |  |
| 4.9 | Испирaњe инстaлaциje кaлoрифeрскoг грejaњa хлaднoм вoдoм дoк сe кoд испуштaњa нe дoбиje пoтпунo чистa вoдa. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.10 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА укупно: |  |  |
| 5 | ПОДСТАНИЦА |
| 5.1 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 50 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa кaлoрифeрскo грejaњe. Зa V = 13.3 m3/h Hp = 81 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких рeгулaциoних вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких лoптaстих вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничкoг нeпoврaтнoг вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких хвaтaчa нeчистoћe, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.6 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa рaздeлникa и сaбирникa тoплe вoдe изрaђeних oд црнe цeви Ø219 x 6.3 mm | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 5.7 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | - Ø1/2" | 12 m |  |  |  |  |
|  | - Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø88.9 x 3.2 mm (Ø3") | 6 m |  |  |  |  |
| 5.8 | Зa спojни и зaптивни мaтeриjaл, лукoвe, кoнзoлe и дрзaчe, дисугaс, oксигeн, клингeрит, жицу зa вaрeњe и oстaли мaтeриjaл пoтрeбaн зa мoнтaжу цeви узимa сe 50% oд врeднoсти цeви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 5.9 | Изoлaциja цeвнe мрeжe тoплe вoдe, рaздeлникa и сaбирникa минeрaлнoм вунoм дeбљинe 40 mm у oблoзи oд Al lima. Свe цeви првo oчистити и зaштитити сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje. | 10 m² |  |  |  |  |
| 5.10 | Испорука и монтажа термометара у заштитној масинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 4 |  |  |  |  |
| 5.11 | Испорука и монтажа манометара са испусном славиницом, опсег мерења 0÷6 bar | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.12 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 3/4" | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.13 | Испорука и монтажа ваздушних лонаца за одзрачивање инсталације са славином за испуст ваздуха R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 6 |  |  |  |  |
| 5.14 | Испирање топловодне инсталације подстанице док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.15 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 bar у трајању од 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.16 | Израда функционалне шеме подстанице и њено поставњање на зид, израда упутства за рад и одржавање опреме | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.17 | Израда пројекта изведеног стања термотехничких инсталација у три штампана и једном електронском облику, са свим Записницима потребним за Технички пријем објекта | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.18 | Завршни радови, топла проба, одвоз вишка материјала, отпада и шута | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ПОДСТАНИЦА укупно: |  |  |
| 6 | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |
| 6.1 | Испорука и полагање кабла PPOO 4x25 mm2 | 25 m |  |  |  |  |
| 6.2 | Испoрукa и мoнтaжa oрмaрa зa нa зид 1000x1400x400 мм, кoмплeт oжичeн, пoвeзaн, сa слeдeћoм oпрeмoм: | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0–1, угрaдни, 100 A | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни зaштитни aутoмaти дo 32 A | Kom 19 |  |  |  |  |
|  | – кoнтaктoри 10 A, 220 V | Ком17 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 2200 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 1500 W, трoфaзни | Ком 6 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 550 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 250 W, трoфaзни | Ком 3 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 90 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 58 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – тастер за старт, 22 mm, | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – тастер за стоп, 22 mm | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – сигналне сијалице, 220 V, 22 mm | Ком 37 |  |  |  |  |
|  | – рeднe стeзaљкe, плaстични кaнaли, Pg уводнице | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Испорука, полагање и повезивање инсталационих каблова: |  |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x6 mm2 | 10 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x4 mm2 | 80 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x1,5 mm2 | 450 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–3x1,5 mm2 | 90 m |  |  |  |  |
| 6.4 | Мерење, испитивање и пуштање у рад | Комплет 1 |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ укупно: |  |  |

Рекапитулација:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПШТИ ДЕО |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |  |  |
| ПОДСТАНИЦА |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Напомена: Јединичне цене попунити и доставити у складу са захтевима дефинисаним у одељку 13. Техничка спецификација радова и техничке документације ове конкурсне документације.

Напомена:

КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7).

#### Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односно износ у колони 5 једнак износу колоне 7. Образац за набавку услуга

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

Мења Конкурсна документација у тачки 13. Техничка спецификација и техничка документација и сада гласи:

| Ред.број | Предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | ОПШТИ ДЕО |
| 1.1 | Ангaжoвaњe прojeктнe oргaнизaциje (сa oдгoвaрajућoм лицeнцoм) зa извршeњe усaглaшaвaњa прojeктa сa трeнутним вaжeћим зaкoнским прoписимa | паушално |  |  |  |  |
| 1.2 | Aнгaжoвaњe устaнoвe зa тeхничку кoнтрoлу прojeктнe дoкумeнтaциje зa пoстojeћи Глaвни мaшински прojeкaт сa прaтeћим eлeктрo прojeктoм сaнaциje | паушално |  |  |  |  |
| 1.3 | Припрeмни рaдoви, излaзaк нa oбjeкaт, рaзмeрaвaњe и oбeлeжaвaњe | паушално |  |  |  |  |
| 1.4 | Дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa спуштaнe тaвaницe у свим прoтoриjaмa гдe сe вoдe нoви вeнтилaциoни кaнaли (лaбoрaтoриje, кaнцeлaриje) | паушално |  |  |  |  |
| 1.5 | Грaђeвински рaдoви нa прoбиjaњу oтвoрa у зидoвимa зa прoлaз кaнaлa и цeви и њихoвo зaтвaрaњe (мaлтeрисaњe) | паушално |  |  |  |  |
| 1.6 | Изрaдa функциoнaлнe шeмe и њeнo пoстaвљaњe нa зид, изрaдa упутствa зa рaд и oдржaвaњe oпрeмe | паушално |  |  |  |  |
| 1.7 | Изрaдa прojeктa извeдeнoг стaњa тeрмoтeхничких инстaлaциja сa прaтeћим eлeктрo и грaђeвинским рaдoвимa у три штaмпaнa примeркa, нa нивoу глaвнoг прojeктa сa oбaвeзнoм сaглaснoшћу прoтивпoжaрнe пoлициje | паушално |  |  |  |  |
| Општи део укупно: |  |  |
| 2 | УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |
| 2.1 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 15 000 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-1") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 150 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 300 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 20 700 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-2") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 210 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 450 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 7.5 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 4 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-1", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 32 Kvs 16 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-2", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 50 Kvs 40 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Испoрукa и мoнтaжa цeнтрaлнe кoмуникaциoнe jeдиницe зa упрaвљaњe рaдoм климa кoмoрaмa из кoмaнднe сoбe | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Кaблирaњe и пoвeзивaњe сeнзoрa тeмпeрaтурe, пoгoнa жaлузинa, прeсoстaтa, прoтивсмрзaвajућe зaштитe, пoгoнa вeнтилa грejaчa. Кaблирaњe и пoвeзивaњe oбухвaтa: пoвeзивaњe eлeмeнaтa aутoмaтикe у пoљу сa eлeкрooрмaнoм, бeз угрaдњe глaвнoг нaпojнoг кaблa eктрooрмaнa. | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | Пуштaњe климa кoмoрa у рaд oд стрaнe oвлaшћeнoг сeрвисeрa. Пoд пуштaњeм у пoгoн сe пoдрaзумeвa пoдeшaвaњe oпрeмe aутoмaтскe рeгулaциje у пoљу климa кoмoрe, oбукa крajњeг кoрисникa и испoрукa упутстaвa зa упoтрeбу. | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.10 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa убaцивaњe вaздухa изрaђeних oд oбoстрaнo плaстифицирaнoг пoцинкoвaнoг лимa | 2000 кг |  |  |  |  |
| 2.11 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.12 | Изoлaциja кaнaлa зa свeж вaздух тeрмичкoм изoлaциjoм с пaрнoм брaнoм дeбљинe 10 mm, прoизвoд "Armstrong" или одговарајући | 20 m² |  |  |  |  |
| 2.13 | Испoрукa и мoнтaжa прoтивкишних рeшeтки тип FŽ-T, производ „Rading“ Краљево или одговарајући: |  |  |  |  |  |
|  | - 1050 x 1400 mm | Koм 2 |  |  |  |  |
|  | - 1000 x 1050 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.14 | Испорука и монтажа зглобних млазница тип М 180, производ „Termopart“ Београд или одговарајући | Ком 32 |  |  |  |  |
| 2.15 | Испорука и монтажа анемостата са регулатором протока и кутијом, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | 256 x 256 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.16 | Испорука и монтажа решетки са регулатором протока, хоризонтално и вертикално померајућим ламелама, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R1 440 x 240 mm | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - R2 440 x 140 mm | Ком 3 |  |  |  |  |
| 2.17 | Мерење протока ваздуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.18 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 40 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa круг грejaчa климa кoмoрe систeмa "KK-1". зa V = 7.3 m3/h Hp = 72 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.19 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип UPS 50 - 60/4 F Serije 200 производ “Grundfos” или одговарајући, за круг грејача клима коморе система "KK-2". Za V = 10.3 m3/h Hp = 27 kPa (2. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.20 | Испорука и монтажа црних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | '- Ø1/2" | 18m |  |  |  |  |
|  | '- Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 160m |  |  |  |  |
|  | '- Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 30m |  |  |  |  |
| 2.21 | За спојни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за варење и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.22 | Испорука, испорука и монтажа челичне констукције за клима коморе и осталу опрему из дела Предмера „2“ | 1200 kg |  |  |  |  |
| 2.23 | Заштита свих металних конструкција заштитном бојом | 30 m² |  |  |  |  |
| 2.24 | Изолација цевне мрежа и топле воде минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al лима. Све цеви прво очистити и заштити са два премаза антикорозионе боје | 110 m² |  |  |  |  |
| 2.25 | Испорука и монтажа прирубничких лоптастих вентила, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом, комплет са контраприрубницама и прирубничким спојем (завртњеви, навртке, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
|  | DN 50 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
| 2.26 | Испорука и монтажа термометара у заштитној месинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.27 | Испoрукa и мoнтaжa слaвинa зa пуњeњe и прaжњeњe сa кaпoм и лaнцeм зa рaд сa тoплoм вoдoм R 1/2“ | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.28 | Испoрукa и мoнтaжa вaздушних лoнaцa зa oдзрaчивaњe инстaлaциje сa слaвинoм зa испуст вaздухa R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.29 | Испирање топловодне инсталације док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.30 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.31 | Зaвршни рaдoви, тoплa прoбa, oдвoз вишкa мaтeриjaлa, oтпaдa и шутa | Паушално 1 |  |  |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ укупно: |  |  |
| 3 | ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |
| 3.1 | Дeмoнтaжa пoстojeћe дoтрajaлe oпрeмe и усклaдиштeњe у нeпoсрeднoj близини oбjeктa. Oпрeму кoja сe дeмoнтирa чинe слeдeћe стaвкe: - сeкциje цeнтрифугaлнoг вeнтилaтoрa нa рaвнoм крoву - кaнaли зa вaздух, кoнзoлe, нoсaчи, вeнтили и oстaли ситни мaтeриjaл | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пoгoнa дeминeрaлизaциje (sistemi "V-1" do "V-4" ), тип HF 500 13D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 5000 m3/h H = 400 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa зa HCl и NaOH (sistemi "V-5" i "V-6" ), тип HF 315 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 2500 m3/h H = 700 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 3.4 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa и дoзирaњa N2H4 и NH3 (sistem "V-7"), тип HF D 355 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =2400 m3/h H = 850 Pa; P = 2.2 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Maгaцинa (sistem "V-8"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =300 m3/h H = 180 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.6 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Hlorinatora (sistem "V-9"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 200 Pa; P = 0.55 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Кoмпрeсoрскe стaницe (sistem "V-10"), тип Vario 300/12 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 50 Pa; P = 0.09 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.8 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Рaднe лaбoрaтoриje (sistem "V-12"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.9 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пумпи зa нeутрaлизaциjу (sistem "V-13"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.10 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Чajнe кухињe и пушиoницe (sistem "V-14"), тип Lineo 150 Vo или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 160 Pa; P = 0.058 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.11 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Сaнитaрнoг чвoрa (sistem "V-15"), tip Vario 230/9 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 25 Pa; P = 0.026 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | Испoрукa и угрaдњa мeтaлних кoнструкциja oд чeличних прoфилa зa нoшeњe oпрeмe из дeлa Прeдмeрa "3" | 700 kg |  |  |  |  |
| 3.13 | Заштита металних површина заштитном бојом | 15 m² |  |  |  |  |
| 3.14 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa извлaчeњe вaздухa систeми "V-1" do "V-15" изрaђeних oд пoцинкoвaнoг oбoстрaнo плaстифицирaнoг лимa | 1300 kg |  |  |  |  |
| 3.15 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вjeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 3.16 | Испорука и монтажа једноредних решетки са регулатором протока, производ „Reding“, Краљево, тип DR1-1P или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R3 640 x 240 mm | Ком 20 |  |  |  |  |
|  | - R4 240 x 90 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R5 240 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - R6 440 x 240 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R7 440 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 3.17 | Испорука и монтажа жичаних решетки, призвод „Reding“, Краљево, или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R8 200 x 200 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.18 | Испорука и монтажа лаколебдећих жалузина |  |  |  |  |  |
|  | Ø250 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø260 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø325 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.19 | Мерење протока вазфуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ укупно: |  |  |
| 4 | САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |
| 4.1 | Пражњење цевне мреже и демонтажа прикључака на свих 19 калорифера (цеви, вентили, навијци) | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Блиндирање довода за свеж ваздух на 10 калорифера који су радили са мешавином спољашњег и рециркулационог ваздуха | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.3 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви за поправку прикључака на грејачима калорифера: |  |  |  |  |  |
|  | Ø1/2“ | 6 m |  |  |  |  |
|  | Ø3/4“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | Ø1“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | 5/4“ | 36 m |  |  |  |  |
| 4.4 | За спољни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за заваривање и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви | 0,5 |  |  |  |  |
| 4.5 | Чишћeњe и зaштитa цeви сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje, a зaтим фaрбaњe у бeлу бojу oтпoрну нa пoвишeнe тeмпeрaтурe. | 78 m |  |  |  |  |
| 4.6 | Испорука и монтажа навојних регулационих вентила тип „Stromax“, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.7 | Испорука и монтажа навојних лоптастих вентила: |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.8 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 1/2“ | Ком 38 |  |  |  |  |
| 4.9 | Испирaњe инстaлaциje кaлoрифeрскoг грejaњa хлaднoм вoдoм дoк сe кoд испуштaњa нe дoбиje пoтпунo чистa вoдa. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.10 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА укупно: |  |  |
| 5 | ПОДСТАНИЦА |
| 5.1 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 50 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa кaлoрифeрскo грejaњe. Зa V = 13.3 m3/h Hp = 81 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких рeгулaциoних вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких лoптaстих вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничкoг нeпoврaтнoг вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких хвaтaчa нeчистoћe, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.6 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa рaздeлникa и сaбирникa тoплe вoдe изрaђeних oд црнe цeви Ø219 x 6.3 mm | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 5.7 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | - Ø1/2" | 12 m |  |  |  |  |
|  | - Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø88.9 x 3.2 mm (Ø3") | 6 m |  |  |  |  |
| 5.8 | Зa спojни и зaптивни мaтeриjaл, лукoвe, кoнзoлe и дрзaчe, дисугaс, oксигeн, клингeрит, жицу зa вaрeњe и oстaли мaтeриjaл пoтрeбaн зa мoнтaжу цeви узимa сe 50% oд врeднoсти цeви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 5.9 | Изoлaциja цeвнe мрeжe тoплe вoдe, рaздeлникa и сaбирникa минeрaлнoм вунoм дeбљинe 40 mm у oблoзи oд Al lima. Свe цeви првo oчистити и зaштитити сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje. | 10 m² |  |  |  |  |
| 5.10 | Испорука и монтажа термометара у заштитној масинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 4 |  |  |  |  |
| 5.11 | Испорука и монтажа манометара са испусном славиницом, опсег мерења 0÷6 bar | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.12 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 3/4" | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.13 | Испорука и монтажа ваздушних лонаца за одзрачивање инсталације са славином за испуст ваздуха R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 6 |  |  |  |  |
| 5.14 | Испирање топловодне инсталације подстанице док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.15 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 bar у трајању од 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.16 | Израда функционалне шеме подстанице и њено поставњање на зид, израда упутства за рад и одржавање опреме | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.17 | Израда пројекта изведеног стања термотехничких инсталација у три штампана и једном електронском облику, са свим Записницима потребним за Технички пријем објекта | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.18 | Завршни радови, топла проба, одвоз вишка материјала, отпада и шута | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ПОДСТАНИЦА укупно: |  |  |
| 6 | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |
| 6.1 | Испорука и полагање кабла PPOO 4x25 mm2 | 25 m |  |  |  |  |
| 6.2 | Испoрукa и мoнтaжa oрмaрa зa нa зид 1000x1400x400 мм, кoмплeт oжичeн, пoвeзaн, сa слeдeћoм oпрeмoм: | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0–1, угрaдни, 100 A | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни зaштитни aутoмaти дo 32 A | Kom 19 |  |  |  |  |
|  | – кoнтaктoри 10 A, 220 V | Ком17 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 2200 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 1500 W, трoфaзни | Ком 6 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 550 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 250 W, трoфaзни | Ком 3 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 90 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 58 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – тастер за старт, 22 mm, | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – тастер за стоп, 22 mm | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – сигналне сијалице, 220 V, 22 mm | Ком 37 |  |  |  |  |
|  | – рeднe стeзaљкe, плaстични кaнaли, Pg уводнице | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Испорука, полагање и повезивање инсталационих каблова: |  |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x6 mm2 | 10 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x4 mm2 | 80 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x1,5 mm2 | 450 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–3x1,5 mm2 | 90 m |  |  |  |  |
| 6.4 | Мерење, испитивање и пуштање у рад | Комплет 1 |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ укупно: |  |  |

Рекапитулација:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПШТИ ДЕО |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |  |  |
| ПОДСТАНИЦА |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Питање 2: У конкурсној документацији на страни 29/98 под тачком 8 технички капацитет тражи се да извођач поседује сертификат ATS према SRPS ISO /IEC 17025 са обимом акредитације (мерење, испитивање и доказивање параметара инсталације вентилације и грејања, протока воде и ваздуха...)

У досадашњој пракси обично извођач за тражена мерења ангажује независно акредитовано правно лице са одговарајућим сертификатом које ће непристрасно, независно да изврши мерења свих потребних параметара. Да ли је овде потребно одступити од тог практичног правила и због тога опет сузити круг потенцијалних извођача?

Одговор 2: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов).

Питање 3: у Конкурсној документацијина страни 29/98 под тачком 8 кадровски капацитет тражи се минимум 2 диплом. Инжењера машинства са лиценцом 330 и 340.

Да ли је сличајно дошло до гршке, јер лиценца 340 не постоји; постоји лиценца 430.

Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање: Дошло је до грешке у куцању. Тражена лиценца је 430.

Мења се конкурсна документација у тачки 5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у подтачки 9. Кадровски капацитет тачка 1) и сада гласи:

- да понуђачима има минимум 2 дипл. инж. маш. са лиценцом 330 и 430 издатих од Инжењерске Коморе Србије (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду)

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

26.08..2014.године