| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по JН 10196/2014 Извлачиви прекидач за допрему угља

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. ЈН 10196/2014 – Извлачиви прекидач за допрему угља.

Питање бр. 1. Пошто сте тачно навели димензије и тежину теретног  прекидача,  да ли се може понудити прекидач другог произвођача приближних димензија и тежине?

Одговор бр. 1. Може се понудити прекидач другог произођача приближне тежине док димензије прекидача морају бити идентичне због места уградње.

Питање бр. 2. Пошто сте тачно навели димензије и тежину носећег рама, да ли се може понудити носећи рам другог произвођача приближних димензија и тежине?

Одговор бр. 2. Може се понудити носећи рам другог произођача приближне тежине док димензије носећег рама морају бити идентичне због места уградње.

Питање бр. 3. Који су прикљуци прекидача?

Одговор бр. 3. Прикљуци прекидача су са прикључним вијцима.

Питање бр. 4. Која је прекидна моћ прекидача?

Одговор бр. 4. Прекидна моћ прекидача је:  25/53 kA

Питање бр. 5. Пошто је наведено да треба окидач даљинског искључења, који је контролни напон шпулне?

Одговор бр 5.  Контролни напон шпулне је AC 220 V.

Питање бр. 6. Да ли је потребна заштитна јединица са функцијама ЛС/И или требају још неке?

Одговор бр. 6.  Није потребна заштитна јединица окидача.