|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА**

**ПРЕДМЕТ:** **одговори и појашњења на постављена питања по ЈН бр.** број 4335/14 - Вентили сигурности котла блока А1 :

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања постављена од 23.09.2014. код по ЈН бр. број 4335/14 - Вентили сигурности котла блока А1 :

**Питање 1:** У делу Конкурсне документације глава 13 " Техничка спецификација" пише:" Вентили сигирности морају бити пројектовани, произведени, испитани и испоручени у складу са ПЕД Директивом и релевантним стандардом за вентиле сигурности- ЕН ИСО 4126, тј. СРПС ЕН ИСО 4126."У наставку "Техничке спецификације" пише: " Понуђач је дужан да уз понуду достави сертификат или сертификате издате од надлежне–овлашћене сертификационе организације да произвођач има сертификован систем квалитета за производњу вентила сигурности-модули Г или Х ".

Вентили сигурности које желимо да понудимо произведени су у складу са ПЕД директивом Модул (Б+Д) и стандардом ЕН 4126 и као такви потпуно испуњавају први наведени захтев из Т.С.

Произвођач вентила сигурности које желимо да понудимо издаје сертификате складу са ПЕД директивом (Модул Г) само за вентиле које не спадају у стандардну серијску производњу тј. само за вентиле које се наменски праве за појединачне купце, на пример за нуклеарне електране. Према ПЕД директиви само у тим случајевима се производња врши у складу са (Модулом Г) јер се тај модул односи на појединачну верификацију нестандардног производа. Вентили које које желимо да понудимо спадају у стандардну производњу и према ПЕД директиви такви стандардни производи производе се у складу са Модулом Б+Д који се односи на Тип (тј на целу серију једног истог типа вентила).

Производња стандардних вентила које желимо да понудимо може бит израђена према Модулу Г на захтев клијента међутим време испоруке у том случају драстично расте због низа сложених процедура у самој производњи.У овом случају то би било додатних 9 недеља у односу на стандардну производњу у сагласности са Модулима Б+Д.

Ово вам напомињемо јер смо Вас у писму од 22.03.2014 (питање 3.) питали за продужетак рока испоруке на 36 недеља.У случају да остајете при захтеву да се производња обави у складу са Модулом Г рок испоруке био би 45 недеља. Да ли је довољно да доставимо ПЕД сертификат Модул (Б+Д) за вентиле који желимо да понудимо.

**Одговор на питање бр 1:** Ако произвођач вентила сигурности који Ви нудите нема сертификовану производњу вентила сигурности у складу са модулима Г или Х, прихватљив је и сертификат произвођача Модул (Б+Д).

Напомињемо, да сви услови из техничке спецификације остају непромењени и обавезно их је испунити у потпуности.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведене измене сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 4335/2014**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |