ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације  за јавну набавку добара број 4375/14 - Систем за КГХ на блоку А3

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо следеће  измене конкурсне документације за јавну набавку број 4375/14 - Систем за КГХ на блоку А3

Измене:

. Стр. 57,83 Кућишта свих  клима комора немогу бити од ПОЛИУРЕТАНА.Кућишта комора морају бити од МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ НЕХИГРОСКОПНЕ дебљине најмање 50mm. ПРОТИВПОЖАРНИ ЗАХТЕВ ЈЕ ДА ИЗОЛАЦИЈА БУДЕ КЛАСЕ А.

2  тачка 2.5.1 стр. 74 :.Сва потребна термичка изолација на цевоводима и вентилационим  каналима потребно је да буде од минералне вуне обложена механичком заштитом. Зa хладну воду и вентилационе канале и сa парном браном.

3. 2.59 стр. 75 :Сви предвиђени навојни спојеви вентила или друге aрматуре морају бити РАЗДВОЈИВИ прирубничком везом или предвиђене навојне вентиле и осталу  навојну арматуру заменити сa прирубничком.

4.  5.7 str 86 :Достава "посоша" уграђених вентилатора.

ИЗМЕНА:

5.7 Достава "пасоша" свих комора  :

сви протоци комора,

капацитети грејача , капацитети хладњака

падови притиска свих елемената комора : филтера грејача,  хладњак елиминатора  капи, ангажована снага електромотора - јачина струје  итд...

Извештај од овлашћене установе за издавање резулатата.

Наведенe  измени  сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку

комисија  за ЈН 4360/14

______________________________

______________________________

______________________________