На основу члана 109. став 4.  а у вези члана 55. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) и Одлуке о обустави поступка јавне набавке број 15965/1 од 26.12.2014.године,  ТЕНТ д.о.о.Обреновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР 6171/2014

- Врста поступка:друга фаза квалификационог поступка

- Назив и адреса наручиоца: ЈП ЕПС, Привредно друштво „ Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Богољуба Урошевића Црног 44., Обреновац

Oгранак друштва:ТЕ Колубара, 3 Октобар 146, 11563 Велики Црљени

- Интернет страница наручиоца: http://www.tent.rs/

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Врста предмета набавке: добра

- Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке (за добра : „Запорна арматура“

Назив и ознака из општег речника набавке:                                                                         42131000 – Запорна арматура

- Процењена вредност јавне набавке:5.000.000,00

- Број примљених понуда : 3 (три)

- Подаци о понуђачима:

| Ред.бр. | Назив и место седишта понуђача | Адреса седишта понуђача | Матични број | ПИБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nоvаmаt GmbH, Bec Austrija | Johannesgasse 22, A-1010 Bec Austrija | 80571m | ATU 14694302 |
| 2 | Репро-опрема доо, Београд | Славонских бригада 26, 11030 Београд | 17316524 | 101032605 |
| 3. | д.о.о.Термовент СЦ Темерин | Индустријска зона бб, 21235 Темерин | 08144249 | 102299763 |

- Разлог за обуставу поступка: Нису испуњени услови за доношење одлуке о додели уговора

| Број под којим је понуда заведена | Назив, адреса и место седишта понуђача | Разлози за одбијање понуде | Понуђена цена у динарима |
| --- | --- | --- | --- |
| 8378 | Novamат GmbH, Johannesgasse 22 A-1010 Beč-Austrija. | Позицијa број 3 техничке спецификације: У наведеној позицији техничке спецификације, захтеван је ручни засун, NO50 NP16, са прецизно наведеним карактеристикама , између осталог уградбене дужине L = 180 mm. У каталошком материјалу који је достављен за ову позицију техничке спецификације, понуђен је ручни засун према API стандарду, уградбене дужине L = 178 mm. Према решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-2364/2014. од 04.11.2014. , наведено је између осталог, да засун са понуђеном уградбеном дужином не поседује захтевану техничку карактеристику, коју је прописао Наручилац. Такође је наведено да аргументација Наручиоца o вредности уградбене дужине, која је у границама техничких толеранција мањих од 2 % ,што нема утицаја при уградњи јер се додају и заптивке, не може бити релевантна приликом стручне оцене понуда. Позиције број 4 и 5 техничке спецификације: У конкурсној документацији , наведено је да понуђач мора да уз понуду достави каталошки материјал производа који се нуди. За наведене позиције техничке спецификације, понуђач је доставио делове каталошког материјала производа који нуди, произвођача Терменергетика Лучани, без обележја произвођача, а на свом меморандуму. Понуда је након поновног разматрања комисије оцењена као неодговарајућа | 3.951.703,28 |
| 8381 | д.о.о. Термовент СЦ, Индустријска зона бб, 21235 Темерин | Позиције број 4 и 5 техничке спецификације: У позицијама 4 и 5 техничке спецификације, захтевани су одвајачи кондезата са пловком и прирубничким прикључком, NO25 NP40 , равни (позиција бр. 4 техничке спецификације) и угаони(позиција бр. 5 техничке спецификације), за номинални проток, Qnom = 3 t/h . Понуђач је у понуди навео, да је произвођач одвајача кондензата фирма Rifox из Немачке. У каталошком материјалу који је достављен за ове позиције техничке спецификације, достављени су делови каталошког материјала, одвајача кондензата са пловком у облику звона, произвођача Терменергетика Лучани , а не произвођача Rifox како је наведено у понуди, тако да није јасно производ ког произвођача је понуђен. Понуда је након поновног разматрања комисије оцењена као неприхватљива | 4.384.416,00 |
| 8385 | Репро-опрема д.о.о.,Славонских бригада 26, 11030 Београд | Позиција број 1 техничке спецификације: Техничком спецификациом , између осталог захтевано је да затварач и вретено ручног равног запорног вентила са крајевима за заваривање,NO25 NP320, буду израђени из једног дела (из комада). У каталошком материјалу који је достављен за ову позицију, види се да је затварач демонтажан, односно да није израђен изједна са вретеном. Позиција број 6 техничке спецификације:Техничком спецификацијом , захтеван је одвајач кондензата са пловком и прирубничким прикључком угаони, NO50 NP16. Између осталог зхтеван је и проток Qnom= 10 t/h. У каталошком материјалу, који је достављен за ову позицију и позиције број 4 и 5 техничке спецификације, понуђени су одвајачи кондезата са пловком у облику кугле и звона произвођача Терменергетика Лучани . Увидом у достављени дијаграм протока , као и увидом у дијаграме протока који се налазе у каталогу произвођача на интернету, утврђено је да понуђени одвајачи не задовољавају проток дефинисан у техничкој спецификацији : Qnom = 10 t/h Понуда је неприхватљива | 4.739.803,00 |

- Поступак ће бити поново спроведен у овирном року од 6 месеци.

- Контакт особа Драгица Јованчић, Тел:8162-310, е-mail-lilijan.jojic@tent.rs

- Остале информације:нeмa