| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

# СВИМ  ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање по  JН 100267/2014

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 100267/2014.

Питања:

1. Da li se tehničkom specifikacijom zahteva samousisna mobilna centrifugalna pumpa za vodu sa pogonom na dizel motor?

2. Kolika je zahtevana visina podizanja fluida (H=?) pri protoku 2500 l/min, a kolika pri protoku  3500 l/min? 
Na primer: Visina podizanja jednostepene samousisne motorne pumpe pri protoku Q=3500 lit/min zavisno od snage dizel motora i broja obrataja može da bude H=16m (za motor 19kW pri 1800 o/min) ili H=27m (za motor 31kW pri 1800 o/min) ili H=35m (za motor 46kW pri 2000 o/min). Koji režim rada vam najviše odgovara?

3. Da li je neophodno nuditi vakuum pumpu za podizanje vode, jer samousisna centrifugalna pumpa može sama, bez vakuum pumpe, da povuče vodu tj. izbaci vazduh iz usisnog creva i da savlada usisnu visinu 7m?

Одговори:

1.Захтева се самоусисна мобилна центрифугална пумпа.

2. Кaрaктeристикe прoтoкa и притискa су зa рaдну тaчку.

3. Tрaжи сe цeнтрифугaлнa пумпa сa дoдaтнoм вaкуум пумпoм сa мoгућнoшћу стaртa нa сувo, бeз пуњeњa рaднe кoмoрe флуидoм.

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  Бр: 100267/2014