Свим потенцијалним понуђачима

- ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  JН 100288/6343/2014 - „ Eлектромоторни обртни актуатор за постројење ХПВ- а “

Поштовани,

- На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара ЈН бр. 100288/6343/2014.- „ Eлектромоторни обртни актуатор за постројење  ХПВ- а “

Питањe:

Molimo Vas da nam dostavite pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom po Jn 100288-6343/2014 (Elektromotorni obrtni aktuator za postrojenje HPV-a).

U Specifikaciji konkursne dokumentacije za JN 100288/6343/2014, prilikom definisanja ventila-zasuna date su ugradne dužine koje ne odgovaraju nijednoj grupi standarda DIN EN 558-1. U prethodnoj javnoj nabavci za opremu na ovom objektu (JN 6222/2014) ugradne mere su bile definisane prema DIN EN 558-1 serija 14.

Molimo Vas da razjasnite koji standard se koristi za ugradnu dužinu, ili da izmenite dužine koje su date konkursnom dokumentacijom.

Одговор:.

U  specifikaciji konkursne dokumentacije za JN100288-6343/2014, prilikom definisanja ugradbene dužine naručenih zasuna,  date su ugradbene mere koje su izmerene na  na postojećoj armaturi na mestu ugradnje.  S obzirom da se radi o veoma staroj opremi, ugradbene mere ne odgovaraju važećim standardima koji uređuju ovu oblast.

Zbog navedenog, zasune koji se zahtevaju u tehničkoj specifikaciji potrebno je isporučiti sa ugradbenom dužinom definisanom standardom

EN558-1 serija 14