Свим понуђачима са листе ЈН-Д MM-13 партија 6

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  JН 100655/2015- Armatura sredweg i niskog pritiska.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара ЈН бр. 100655/2015.- Armatura sredweg i niskog pritiska

Питање 1:

Poštovani,

Molimo da nam pojasnite poziciju br.13

Ručni loptasti ventil sa prirubničkim priključkom NO125 NP16     kom.2

Radni medijum voda, Prmax=12 bar; Tr=33*C; Ugradbena dužina L=400mm.

Kućište od čeličnog liva. Vreteno i kugla ventila od nerđajućeg čelika.

Zaptivanje kugle PTFE. Priključne mere prirubnica prema EN1092-1

Pitanje:

Kako je navedena ugradbena dužina L=400mm nestandardna

za navedenu vrstu osnovnog materijala - kućišta ventila od čeličnog liva,

molimo da nam odgovorite da li su prihvatljivi kuglasti vetili od

konstrukcionog čelika, obzirom da ispunjavaju sve ostale radne i konstruktivne

uslove, kao da definišete da li su ventili sa punim ili redukovanim protokom?

Питање 2:

Poštovani,

Molimo da nam dostavite odgovor na pitanje po JN br. 100655/2015 za pozicije br.10 i 11

i to:

Poz.10

Nepovratni ventil (klapna) sa polugom i tegom NO100 NP10     kom.4

Radni medijum pitka voda, Prmax=3-4 bar; Tr=25*C; Ugradbena dužina L=350mm.

Kućište od čeličnog liva. Zaptivne površine od nerđajućeg čelika.

Priključne mere prirubnica prema EN1092-1

Poz.11

Nepovratni ventil (klapna) sa polugom i tegom NO150 NP10     kom.2

Radni medijum voda sa primesama pepela,

Prmax=3-4 bar; Tr=25*C; Ugradbena dužina L=400mm.

Kućište od sivog ili nodularnog liva. Zaptivne površine od nerđajućeg čelika.

Priključne mere prirubnica prema EN1092-2

Pitanje:

Da li su prihvatljivi ventili-nepovratne klapne sa polugom i tegom

izrađene od konstrukcionog čelika, koje u svemu zadovoljavaju tražene radne uslove?

Одговор на питање 1:

Zahtevana ugradbena dužina loptastog ventila nije nestandardna,  definisana je standardom DIN 3202 -1/F1.  Ponuđeni loptasti ventil mora da zadovoljava sve zahteve definisane u tehničkoj specifikaciji, kao i  zahteve definisane u napomenama u prilogu tehničke specifikacije.

Одговор на питање 2:

S obzirom da na postrojenju od ranije imamo u eksploataciji  nepovratne ventile(klapne) koji su definisani u pozicijama broj 10. I 11. tehničke specifikacije , sa  kućištima izrađenim od materijala koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji , kao I da nemamo iskustva sa eksploataciom armature čija su kućišta izrađena od konstrukcionih čelika, potrebno je  ponuđeni nepovratni ventili zadovolje sve zahteve definisane u tehničkoj specifikaciji, kao i  zahteve definisane u napomenama u prilogu tehničke specifikacije.

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БР: 100655/2015