ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга: Адаптација управљања погонима додавача и на отпепељивању ТЕНТ Б, ЈН 100558/2015

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку услуга: Адаптација управљања погонима додавача и на отпепељивању ТЕНТ Б, ЈН 100558/2015

Питања:

На основу члана 63 став 2 ЗЈН потенцијални Понуђач, у законском року од Наручиоца тражи додатне информације, односно појашњења конкурсне документације у вези доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. Наручилац је у техничким захтевима за адаптацију управљања погонима додавача и погонима на отпепељивању „Термоелектрана Никола Тесла - Б", одредио следеће:

.. АДАПТАЦИЈА ПОГОНА- Приликом адаптације погона потребно је испоштовати следеће техничке захтеве

| Р.бр. | Опис постојћег погона | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фреквентни регулатори за управљање моторним погонима дозатора снаге 18,5 kW | Ком. | 8 |
| 2. | Фреквентни регулатори за управљање моторним погонима додавача снаге 15 kW | Ком. | 12 |

Сви фреквенти регулатори морају задовољити следеће захтеве:

- да поседују 3 аналогна улаза.  8 лооичких улаза.  2 аналоона излаза,  7 логичких излаза и 2 програмабилна релејна излаза

Понуђени фреквентни регулатори треба да имаиу уграђене филтере који уклањају више хармонике из електричног сигнала и спречавају „прљање мреже"."

| Р.бр. | Опис постојћег погона | Јед. мере | Количинаа |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Фреквентни регулатори за управљање моторним погонима крацера снаге 7,5 kW | Ком. | 4 |
| 4. | Фреквентни регулатори за управљање моторним погонима роста снаге 4 kW | Ком. | 2 |

Сви фреквенти регулатори морају задовољити следеће захтеве:

- да поседују 3 аналогна улаза. 6 логичких улаза. 1 прoграмабилни аналогни излаз

На основу наведеног потенцијални Понуђач поставља следећа питања:

- У ТЕ Никола Тесла - Б за погон дозатора и додавача већ 12 година раде фреквентни регулатори следећих карактеристика:

погон дозатора 18,5 kW са прелазним преоптерећењем у односу на номинални моменат и то 110% у трајању од 60 секунди, погон додавача и трака 15kW са прелазним преоптерећењем у односу на номинални моменат и то 110% у трајању од 60 секунди,

Погони су у тих 12 година радили и у летњим и у зимским условима и ниједан пут није дошло до искључења уређаја због преоптерећања, чак ни на тракама које додају угаљ млиновима са повећаним капацитетом.

Потврдите да је за уређаје који треба да се понуде, а треба да буду замена за постојеће уређаје довољно да испуњавају горе поменуте карактеристике.

- У ТЕ Никола Тесла - Б за погон дозатора и додавача већ 12 година раде фреквентни регулатори који прихватају/предају следеће сигнале:

- логичке дигиталне улазе:

- Старт - покретање погона

- Назад - покретање погона у контра смеру у ручном режиму

- Брже - убрзавање погона у ручном режиму

- Спорије - успоравање погона у ручном режиму

- Аутоматски - избор режима рада аутоматски-ручно

- аналогне улазе ( 4-20 mA):

1. Референца - брзина погона

-  логичке релејне излазе:

1. Рад - моторни погон у раду

2 .Грешка - грешка моторног погона

- аналогне излазе (4-20 mA):

1. Струја - оптерећење моторног погона

2. Струја - брзина моторног погона

Потврдите да је за уређаје који треба да се понуде, а треба да буду замена за постојеће уређаје довољно да поседују минимално горе наведени број улаза/излаза.

- У ТЕ Никола Тесла - Б за погон дозатора и додавача већ 12 година ради 20 фреквентних регулатора који испуњавају стандард EN 55011 - класа Б по питању „прљања мреже" ( EMC -електромагнетна компатибилност), а који прописују колики утицај имају виши хармоници које фреквентни регулатори производе на остале уређаје напојене са исте мреже ( нпр. мерни уређаји, управљачки уређаји и си).

Потврдите да је за уређаје који треба да се понуде, а треба да буду замена за постојеће уредаје потребно да испуњавају горе поменути стандард.

- У ТЕ Никола Тесла - Б поједини моторни погони дозатора и додавача за везу између фреквентног регулатора и мотора имају каблове чије дужине прелазе 200 m.

Постојећи фреквентни регулатори обезбеђују повезивање каблова дужине до 300m.

Потврдите да је за уређаје који треба да се понуде, а треба да буду замена за постојеће уређаје потребно да испуне исти услов.

- У ТЕ Никола Тесла - Б за погон крацера и роста раде фреквентни регулатори који прихватају/предају следеће сигнале:

- логичке дигиталне улазе:

1. Старт - покретање погона

2. Брже - убрзавање погона у ручном режиму

3. Спорије - успоравање погона у ручном режиму

4. Аутоматски - избор режима рада аутоматски-ручно

- аналогне улазе ( 4-20mA):

1. не користи се

- логичке релејне излазе:

1. Грешка - грешка моторног погона

- аналогне излазе (4-20mA):

1. Струја - оптерећење моторног погона

Потврдите да је за уређаје који треба да се понуде, а треба да буду замена за постојеће уређаје довољно да поседују минимаино горе наведени број улаза/излаза.

Одговори:

- У табели техничких захтева, напомена за ставке 1 и 2, јасно су дефинисане карактеристике уређаја.

- У табели техничких захтева, напомена за ставке 1 и 2, јасно су дефинисане карактеристике уређаја.

- У техничким захтевима није специфициран стандард који треба да испуне поменути фреквентни регулатори по питању прљања мреже. Ако понудите фреквентне који задовољавају стандард EN 55011 класа Б нећете бити одбијени.

- Накнадним мерењем установљено је да су највеће дужине каблова за 4 мотора додавача снаге 15kW, и то 2 мотора напаја кабл дужине 150m ±5%, 2 мотора напаја кабл дужине 160m ±5%, сви остали мотори се напајају кабловима који су краћи од 100m. Понуђач је дужан да предвиди напајање свих мотора у складу са техничким препорукама произвођача фреквентних регулатора.

- У табели техничких захтева, напомена за ставке 3 i 4, јасно су дефинисане карактеристике уређаја.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,                                                                                        Датум: 29.05.2015. године

Комисија  за јавну набавку бр. 100558/2015