ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: ­105-E.03.01-532/-2016

Обреновац, 25.01.2016.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број ­105-E.03.01-532/2-2016 од 25.01.2016.године), финансијски директор Oгранка, по Пуномоћју директора ЈП ЕПС број 12.01.47979/1-15 од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 3000/1514/2015 (102035/2015)**

Након доношења одлуке о додели уговора у oтвореном поступку јавне набавке број 03.01-38521/21-15 од 22.12.2015. године поднет је захтев за заштиту права понуђача ,,MLS exing“ д.o.o Београд. Поводом поднетог захтева за заштиту права Наручилац је дана 08.01.2016.године донео решење о усвајању захтева за заштиту права број 105.Е-4473/1-2016 којим је делимичо усваја предметни захтев. Поступајући по напред наведеном решењу и након поновног прегледа и стручне оцене достављених понуда, Kомисија за јавне набавке констатовала је следеће:

Уговор о јавнојнабавци добара: Дизел агрегат за блокове А4-А6**,** додељује се понуђачу: ,,MLS exing“ д.o.o Београд, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 32/15 од 18.11.2015. године, благовремена, одговарајућа,прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 7.286.000,00 динара без ПДВ*.*

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Предмет јавне набавке је набавка добара: Дизел агрегат за блокове А4-А6,
2. Процењена вредност јавненабавке износи: 8.000.000,00 динара без ПДВ.
3. Основни подаци о понуђачима:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив | Адреса |
| 1. | Teknoxgroup – Врчин | Аутопут за Ниш бр.17 |
| 2. | Гат – Нови Сад | Булевар ослобођења 30А |
| 3. | Технолинк – Ченеј | Огледна поља 55 |
| 4. | MLS Exing – Београд | Трстењакова 3 |

1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. (из тачке „основни подаци о понуђачима“)  | Разлози за одбијање понуде | Понуђена ценa  |
| 1. | Понуда понуђача Гат – Нови Сад јенеприхватљива због: * Понуђач није доставио потврду произвођача о постојању овлашћеног сервиса
* У приложеном каталогу није наведено да је агрегат у складу са ISO 8528
 | 7.200.000,00 |
| 2. | Понуда понуђача Технолинк – Ченеј јенеприхватљива због: - Увидом у понуду изабраног понуђача утврђено је да саставни део понуђеног дизел агрегата фирме је алтернатор ENGGA tip EG355-500N. Овај алтернатор има неодговарајућу снагу при 380V a to je 594kVA. С обзиром да су у тендерској документацији дефинисани минимални технички захтеви које понуђени дизел агрегат треба да испуни, а то је снага 630kVA при напону 380V, понуђен је алтернатор мање снаге од снаге тражене тендерском документацијом. - Увидом у понуду изабраног понђача утврђено је да је исти понудио дизел агрегат са механичком пумпом горива високог притиска иако је у конкурсној документацији тражен дизел агрегат са мотором истим или одговарајући мотору DEUTZ BF8M1015CP који поседује електронско убризгаванње горива. С обзиром да електронско убризгавање горива обезбеђује излазни број обртаја са већом тачношћу, а то је битна карактеристика предметног уређаја с обзиром на функцију дизел агрегата у погону наручиоца, понуђени дизел агрегат није одговарајући траженом. | 4.985.408,00 |

1. Понуде понуђача, које нису одбијене а евидентиране су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројевима: 1 и 4 су благовремене, наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.
2. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Комисија је након прегледа и стручне оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда, **прихватљиве понуде рангирала** применом критеријума „најнижа понуђена цена“ на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ред. бр.* | *Понуђач* | *Цена* | *Ранг* |
| 1. | Teknoxgroup – Врчин | 7.660.672,67 | 2 |
| *2.* | MLS Exing – Београд | 7.286.000,00 | 1 |

1. На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу: MLS Exing – Београд, чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 7.286.000,00 динара без ПДВ.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

**Правна поука:**

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

|  |
| --- |
| Финансијски директор Огранка ТЕНТ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Милан Урошевић, дипл.екон. |

*Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и Архиви*