ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:03.04-57701/7-15

Велики Црљени,27.11.2015 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0254/2015(102011/2015), за набавку Арматура средњег и ниског притиска, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0254/2015(102011/2015)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: (za poz.1) Navedeno je Qnom=10 t/h (Q nominalno).

    Molimo da nam odgovorite koliko je Q stvarno, tj. koja je potrebna vrednost Q?

**ОДГОВОР 1:** Potrebna vrednost protoka iznosi  Qmax = 10 t/h , za max vrednost pritiska definisanu  u tehničkoj specifikaciji. U kataloškom materijalu  za ponuđeni kondez lonac,   potrebno je između ostalog dostaviti  i dijagram protoka Q –Δp.

**ПИТAЊE 2:** za poz.13) Ručni loptasti ventil sa prirubničkim priključkom NO125 NP16 Radni medijum: voda

    Pr max=12 bar; Tr=33\*C, Ugradbena mera L=400mm, Kućište od čeličnog liva.

    Vreteno i kugla ventila od nerđajućeg čelika. Zaptivanje kugle od PTFE.

    Prirubnice prema EN1092-1

Molimo da nam zbog niskih parametara rada, kao i nazivnih parametara odgovorite da li je moguće

isporučiti kuglaste slavine od konstruktivnog čelika koje u svemu odgovaraju traženim uslovima rada.

**ОДГОВОР 2:** Moguće je isporučiti  loptaste ventile sa kućištem od konstrukcionog čelika, ali je neophodno u kataloškom  materijalu,   koji je potrebno  dostaviti uz ponudu  za sve pozicije osim za poziciju 15 tehničke specifikacije , dokazati da ponuđeni ventili zadovoljavaju sve ostale tehničke karaktreistike zahtevane u tehničkoj specifikaciji .

КОМИСИЈА