ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1969/2013- Набавка пластичних цеви за депонију пепела касета Б за ободни цевовод

Питањe:

- У техничкој спецификацији (стр. 39/43) наведене су техничке карактеристике PE цеви "Квалитет HDPE PE 80, DN 175, PN 20, према стандарду SRPS EN 12201…"

Анализом приложених скица број PE- 001, PE-002 и PE- 003 утврдили смо да је спољашњи пречник 222 mm, односно да је дебљина зида 23,50 mm.

Прегледом стандарда на који се позивате, за квалитет PE 80 и тражени притисак, димензије цеви (спољне и унутрашње мере) се разликују од мера наведених у Вашим техничким карактеристикама.

Одговор:

- Приликом дефинисања спецификације направљена је грешка у уносу вредности за захтевани притисак. Уместо притиска PN 20 треба да стоји PN 16. Приложена техничка спецификација садржи скице цеви, туљака и прирубница. На скицама је грешком унета мера 222 mm за спољни пречник цеви. Стварна мера је 225 mm што је дефинисано и захтеваним стандардом а приложене скице су само појашњење начина израде и испоруке склопа цеви са туљком и прирубницом.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1969/2013

25.12.2013. године