ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1969/2013- Набавка пластичних цеви за депонију пепела касета Б за ободни цевовод

Питањe:

- Цеви израђене од полиетилена DN175 PN20 по Вашој техничкој спецификацији и документацији, најближе су стандарду SDR9 S‐4 где је спољни пречник цеви D=225 mm а дебљина зида цеви је 25,2 mm што даје унутрашњи пречник од 174,6 mm при чему je маса једног дужног метра цеви 15,92 kg, при чему све претходно наведено важи за цеви израђене од материјала PE100 а не од PE80 како је тражено Вашом документацијом;

Уколико се тражи искључиво материјал PE80 онда је најближи стандард SDR7,4 S‐3,2 где је спољни пречник D=225mm, дебљина зида цеви 30,8mm и унутрашњи пречник 163,40 mm уз маси једног дужног метра цеви од 18,70 kg;

Знајући сврху тражених цеви где је више потребна дебљина зида а не издржљивост на притисак, предлажемо примену стандарда SDR9 S‐4 од материјала PE80 што би био еквивалент притиску  16-17 bari;

Због свега горе наведеног молимо Вас да прецизирате спољни пречник цеви као и дебљину зида а према важећем стандарду за израду полиетиленских цеви SRPS EN 12201.

Одговор:

- Приликом дефинисања спецификације направљена је грешка у уносу вредности за захтевани притисак. Уместо притиска PN 20 треба да стоји PN 16. Приложена техничка спецификација садржи скице цеви, туљака и прирубница. На скицама је грешком унета мера 222 mm за спољни пречник цеви. Стварна мера је 225 mm што је дефинисано и захтеваним стандардом а приложене скице су само појашњење начина израде и испоруке склопа цеви са туљком и прирубницом.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1969/2013

25.12.2013. године