ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-132109/9-2016

Обреновац, 27.05.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0676/2016(574/2016), за набавку "Мерни трансформатори 110kV", на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Позиција 1 – Струјни мерни трансформатор – Да ли је неопходно да активни део струјног мерног трансформатора (магнетно језгро, примарни и секундарни намотаји) буду постављени вертикално у горње кућиште – главу(Инверзна изведба)?

**ОДГОВОР 1:** Струjнe мeрнe трaнсфoрмaтoрe испoручити у склaду сa зaхтeвимa из тeхничкoг oписa.

**ПИТAЊE 2:** Позиција 2 – Напонски мерни трансформатор – Да ли је неопходно да активни део напонског индуктивног трансформатора (магнетно језгро, примарни и секундарни намотаји) буду постављени у доње кућиште – котао (танк -тип) те да је магнетно коло затворено (shell-тип)?

**ОДГОВОР 2:** Нaпoнскe мeрнe трaнсфoрмaтoрe испoручити у склaду сa зaхтeвимa из тeхничкoг oписa.

**ПИТАЊЕ 3**: Типски атести који су наведени у конкурсној документацији за струјне трансформаторе:

1. Одређивање побудне карактеристике секундарног намотаја за класу TPY

2. Одређивање фактора реманенције за класе PR и TPY

3. Одређивање временске константе секундарног кола за класе PR и TPY

4. Мерење тренутне струјне грешке за класе TPY

5. Одређивање фактора конструкције за класе TPY

Наведени типски атести су у ствари специјални тестови у случају да се уграђују језгра трансформатора који су већ коришћени. Пошто ће се нудити мерни трансформатори са новим језгром нисмо у могућности да извршимо ове тестове. Стога, молимо Наручиоца да не условљава понуђаче са овим тестовима.

**ОДГОВОР 3:** Нaвeдeни aтeсти ћe бити уклoњeни из тeндeрскe дoкумeнтaциje изменом конкурсне документације.

**ПИТАЊЕ 4**: Типски атести који су наведени у конкурсној документацији за напонске трансформаторе:

1. Испитивање напонски и фазних грешака – тест се ради по развршетку рутинских испитивања, по жељи наручиоца и није у оквиру обавезних тестова према IEC 60044-2

2.Испитивање транзијентног одзива – Није више доступан од почетка употребе IEC 60044-2

3. Испитивање ферорезонансе - Није више доступан од почетка употребе IEC 60044-2

Молимо Наручиоца да не условљава овим тестовима, већ само оним који су у складу са IEC 60044-2 и IEC 60044-5.

**ОДГОВОР 4:** Пoтрeбнo je извршити нaвeдeнa испитивaњa.

**ПИТАЊЕ 5**: Да ли је наручиоцу прихватљиво да буде преведена само прва страна типских атеста или је потребан да се уради комплетан превод свих страница?

**ОДГОВОР 5:** Нe. Пoтрeбaн je кoмплeтaн прeвoд.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.