ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:

Обреновац,

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0525/2016(719/2016)**, за набавку ДОБАРА- **ТЕРМОЕЛЕМЕНТИ И ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Objavljen je odgovor na naše pitanje, ali je isti ponovo nejasan i dokumentacija nije promenjena (a piše da jeste). Molimo Vas da ponovo pogledate jer i dalje nije dobro.

Stavka 1: Treba da piše: Prema IEC 584-1

Stavka 2: U redu

Stavka 3: Treba da piše: Prema IEC 584-1

Stavka 4: Treba da piše: Prema IEC 584-1

Stavka 5: Treba da piše: Prema IEC 584-1

Stavka 6: Treba da piše: Prema IEC 584-1

Stavka 7: U redu

Stavka 8: Treba da piše: Prema IEC 584-1

Stavka 9: U redu

Stavka 10: U redu

Stavka 11: U redu

Stavka 12: U redu

Stavka 13: Treba da piše: Prema IEC 584-1

Stavka 14, 15, 16, 17: U redu

**ОДГОВОР 1: Za sve pozicije u kojima se traže termoparovi ( tip K , Tip T ..) treba da važi standard IEC584-1 , dok za sve pozicije za koje straži otporni termometri ( Pt100) važi IEC 751.**

**ПИТАЊЕ 2**: Traži se da merna tačka bude izolovana od mantela.... kako je ovo RTD to nije moguće. Molim Vas objašnjenje.

**ОДГОВОР 2:Zahtev da merne tačke budu izolovane od mantela  se zahteva za termoparove ( tip K,tip T) ,dok za otporne termoparove ( pt100) je to podrazumevano zbog tehnologije izrade.**

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.