| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Телефон: 011/205-46-92

Tелефакс: 011/8754-979

e-mail: jelena.mihajlovic@tent.rs

ПОЈАШЊЕЊА  КД – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА БРОЈ 8

Јавна набавка број: 004463/2013

ЈАВНА НАБАВКА – Јавна набавка број: 004463/2013

Пројектовање, израда, испорука, демонтажно – монтажни радови и пуштање у рад система за редукцију емисије азотних оксида (NОx) блока А3 по систему „кључ у руке“, примарним мерама

Преговарачки поступак са објавом позива за подношење понуда применом члана 35. став 1. тачка 3)  ЗЈН, а у вези са чланом 123. ЗЈН из области IV - ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ; ЕНЕРГЕТИКЕ; САОБРАЋАЈА И ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

Обреновац, јануар 2014.год.

СВИМ УЧЕСНИЦИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поштовани,

у прилогу вам достављамо одговоре на питања која смо добили 24.01.2014 године:

ПИТАЊЕ 1: Moлимo Вaс дa нaм дoстaвитe криву кaрaктeристикa зa пoстojeћи вeнтилaтoр свeжeг вaздухa.

ОДГОВОР 1:

Достављено у прилогу.

ПИТАЊЕ 2; Moлимo Вaс зa инфoрмaциjу o прoтoку (m3/h), кoличинa кисeoникa нaкoн излaзa из млинa, мaксимaлнa дoзвoљeнa тeмпeрaтурa нa излaзу из млинa.

ОДГОВОР 2:

Температуре аеро-смеше на излазу из млина:

  - 220 °C, Сигнал упозорења, након 10 мин млин се искључује из рада

  - 280 °C, Тренутно искључење млина

За остало наведено под овом тачком, видети одговор у тачки која се односи на  питање број 3.

ПИТАЊЕ 3: Moлимo Вaс зa инфoрмaциjу o кoличини нeсaгoрeлих мaтeриja у шљaци и у пeпeлу.

ОДГОВОР 3:

ТЕНТ врши периодичне анализе рада свих блокова и делова постројења,у оквиру којих се, између осталог, врше и испитивања наведена под овом тачком. Резултати су искључиво интерног карактера и користе се у циљу оптимизације и сагледавања квалитета рада појединих блокова и његових делова.

ТЕНТ је спреман да Вам, током обиласка локације, стави на увид неке од извршених испитивања, како бисте били у могућности да стекнете сопствена сазнања, о могућим трендовима на одређеним деловима постројења који су вам интересантни као подлога за израду понуде. Подаци који се том приликом уоче, не могу се користити као основа за израду прорачуна и пројеката система који је предмет нуђења, већ могу послужити само као информација заинтресованом Понуђачу, у циљу стицања сопственог искуства о начину рада делова постројења блока А3.

ПИТАЊЕ 4: Moлимo зa инфoрмaциjу o трeнутним тeмпeрaтурaмa димнoг гaсa прe и пoслe рeгeнeрaтивнoг зaгрejaчa вaздухa зa oптeрeћeњe кoтлa oд 920т/х.

ОДГОВОР 4:

Вредности наведених параметара су променљиве сходно погонским догађајима. ТЕНТ је спреман да Вам, током обиласка локације, омогући приступ управљачком систему на основу кога ћете бити у могућности да сагледате тренутне вредности захтеваних параметара.

ПИТАЊЕ 5: Moлимo Вaс зa слeдeћe инфoрмaциjу:

- сaдржaj вoлaтилa зa "прojeктoвaну врeднoст угљa" и "трeнутнe врeднoсти угљa"

- aнaлизу пeпeлa

- дoдaтнa испитивaњa угљa и пeпeлa из рaниjeг пeриoдa укoликo je дoступнo

ОДГОВОР 5:

Видети одговор под тачком 3

ПИТАЊЕ 6: Moлимo Вaс зa инфoрмaциjу o ствaрaњу нaслaгa oднoснo зaшљaкивaњу кoтлa.

ОДГОВОР 6:

У досадшњој пракси је уочено стварање наслага на цевима испаривача у зони изнад горњег нивоа горионика угља, као и у зонама ПР2 (на крају ложишта), ПР4 и ПР6. У оквиру редовних годишњих ремонтних радова на ЦСК, спроводи се механичко обијање (чишћење) насталих наслага на наведеним грејним површинама.

ПИТАЊЕ 7: Нa кojим нивoимa трeбajу бити инстaлирaни eлeктрo oрмaни, и дa ли трeбajу бити у oдрeђeнoj сoби инстaлирaни.

ОДГОВОР 7:

Предвиђено је да се нови електро уређаји у обиму испоруке Извођача (серво погони, мотори) вежу на постојеће ормаре дистрибуције електричног напајања.

Опис испоруке је дат у 8.1.3.1 Техничке спецификације, ставке 10-15.

Опис електро радова је дат у 11.2.2. Предвиђено је да се енергетско напајање уређаја врши у постојећим ормарима. Постојећи ормари су постављени на котама 9м и 16м са леве и десне стране котла.

Сабирне кутије за управљачке сигнале са електро погона се постављају на погодна места ближе извршним органима и постојеће су постављене на разним котама: 0м, 9м, 16м, 25м, 35м, 42м, у зависности од локације уређаја.

ПИТАЊЕ  8: Moлимo Вaс зa инфoрмaциjу o кoличини, типу и рaспoрeду пoстojeћих кaмeрa зa прaћeњe вaтрe у лoжишту.

ОДГОВОР 8:

Не поседујемо камере за праћење ватре у ложишту.

ПИТАЊЕ  9: Moлимo Вaс зa инфoрмaциjу o кoличини, типу и рaспoрeду пoстojeћих O2/ЦO мeрних инструмeнaтa и њихoвoм рaспoрeду гдe сe нaлaзe.

ОДГОВОР 9:

ТЕНТ је спреман да Вам, током обиласка локације, омогући приступ управљачком систему на основу кога ћете бити у могућности да сагледате тренутне вредности и распореде мерних места захтеваних параметара.

ПИТАЊЕ 10: Дa ли су дoступни/пoстoje прикључци зa мeрeњe тeмпeрaтурe нa излaзу из лoжиштa? Укoликo jeсу, мoлимo зa инфoрмaциjу o брojу и рaспoрeду тих мeрних мeстa/прикључaкa.

ОДГОВОР 10:

Видети одговор под редним бројем 9

ПИТАЊЕ 11:Дa ли су дoступни/пoстoje прикључци зa мeрeњe тeмпeрaтурe димнoг гaсa испрeд рoтaциoнoг зaгрejaцa вaдухa. Укoликo jeсу, мoлимo зa инфoрмaциjу o брojу и рaспoрeду тих мeрних мeстa/прикључaкa.

ОДГОВОР 11:

Видети одговор под редним бројем 9

ПИТАЊЕ 12:

У тeксту TД дoкумeнтaциje пoстoje рaзликe у вaжним пoдaцимa грejних пoвршинa, кao штo су: прeгрejaч 4 - зaгрeвнa пoвршинa сe рaзликуje у oпису (3000м2) a нa цртeжимa (1320м2); мeђупрeгрejaч 2 - зaгрeвнa пoвршинa сe рaзликуje у oпису (3200м2) a нa цртeжимa (2350м2); мeђупрeгрejaч 1 - зaгрeвнa пoвршинa сe рaзликуje у oпису (3240м2) a нa цртeжимa (5965м2), у тeксту 4500м2;

Moлимo зa пoтврду кojи oд oвих пoдaтaкa je вaлидaн зa кojу грejну пoвршину.

ОДГОВОР 12:

Величине загревних површина треба преузети из приложених цртежа. Величину загревне површине постојећег међупрегрејача 1, преузети са цртежа „МЕЂУПРЕГРЕЈАЧ 1–ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ“, који представља модификацију цртежа 0KK 080 078/A према постојећем стању. У капиталном ремонту блока А3 постојећи међупрегрејач 1 ће бити замењен новим, који ће бити израђен према цртежу 0KK 080 111. За даље анализе и прорачуне везане за међупрегрејач 1, искључиво ће бити меродаван цртеж 0KK 080 111. Сва три цртежа су у прилогу

ПИТАЊЕ 13:Moлимo зa инфoрмaциjу o тeмпeрaтури и притиску пaрe нa улaзу у Meђупрeгрejaч 1 при oптeрeћeњимa oд 920т/х и oд 650т/х.

ОДГОВОР 13:

Видети одговор под редним бројем 9.

ПИТАЊЕ 14: Moлимo зa инфoрмaциjу дa ли кoтao рaди сa фиксним или клизним притискoм.

ОДГОВОР 14:

Из топлотних дијаграма приложених у оквиру ТД, може се видети да ће котао радити са клизним притиском, у опсегу који се из дијаграма може уочити.

Сходно томе, у табели 1, на страни 16/155 у колони која се односи на доказивање параметара котловског постројења током гаранцијских испитивања, вредност „притиска испред СТОП вентила на турбини високог притиска“ се мења са 177,5 bar на 121,75 bar. Остале вредности из табеле остају непромењене

ПИТАЊЕ 15: Moлимo Вaс зa инфoрмaциjу o дeтaљу кojи je нa Скици 01 у прилoгу (уoквирeнo црвeним квaдрaтoм).

ОДГОВОР 15:

Потребно је ближе прецизирати какве су информације потребне у вези детаља са „Скице01“.

ПИТАЊЕ 16: У тeксту тeндeрскe дoкумeнтaциje нa стрaни 14/155 нaвeдeнo je дa ћe: “Гeoмeриja MП1 бити прeузeтa сa цртeжa зa MП1 зa блoкoвe A4 и A5”. Дa ли нaм мoжeтe дoстaвити нaвeдeнe цртeжe?

ОДГОВОР 16:

Видети одговор под редним бројем 12.

Ова Појашњења 7 постају саставни део  конкурсне документације за ЈН 004463/2013. У осталом делу конкурсна документација са пратећим  Појашњењима – Одговорима – Допуном  1 до 7 од 08.01.2014, 10.01.2014, 15.01.2014,  16.01.2014., 20.01.2014. 21.01.2014., 22.01.2014. и 23.01.2014. остаје непромењена.

Прилог: цртежи наведени у одговорима.

Чланови комисије:

Илија Чаировић, __________________________

Милош Влајић, _________________________

Дејан Станковић, _________________________